- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称： 灵山镇一体化污水处理设施项目

建设单位（盖章）：海口长丰水务投资有限公司

编制日期：       2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 灵山镇一体化污水处理设施项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2109-465102-04-01-752293 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 海口市美兰区灵山海梦家园东侧 |  |  |
| 地理坐标 | E:110°26′8.30″， N:19°58′16.20″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、095污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1034.56 | 环保投资（万元） | 1034.56 |
| 环保投资占比（%） | 100.0 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：项目已于2022年1月20日建设完成，2022年1月25日投入运营，未进行处罚 | 用地（用海） 面积（m2） | 2120.35 |
| 专项评价设置情况 | 根据专项评价设置原则表，该项目属于专项评价类别“地表水”中的“新增废水直排的污水集中处理厂”，因此设置地表水专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：海口江东新区总体规划（2018－2035），审批机关：海南省人民政府，审批文件名称：海南省人民政府关于海口江东新区总体规划（2018－2035）的批复 ，文号：琼府函〔2019〕66号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：海口江东新区总体规划（2018-2035）环境影响报告书，召集审查机关：海南省生态环境厅，审查文件名称：关于海口江东新区总体规划（2018-2035）环境影响报告书审查意见的函 ，文号：琼环函〔2020〕198号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.与《海口江东新区总体规划（2018-2035）》相符性分析 根据《海口江东新区总体规划（2018-2035）》可知，项目规划用地为商业、娱乐、公寓混合用地，本项目为解决污水直排、黑臭水体问题且为临时项目，已取得海口江东新区管理局原则支持该项目的建设（海江东局函〔2021〕1817 号）。项目相关土地使用手续正在完善。详见附图。 2、与《海口江东新区总体规划（2018-2035）环境影响报告书》符合性分析 序号; 规划环评结论; 项目内容; 符合性分析. 1; 江东新区规划在产业发展方面提出，一是“做强空港枢纽，联通世界网络”，二是“打造先导产业起步区，释放中国力量”，三是“逐步完善自贸体系，汇聚全球资源”。规划以临空经济产业、服务经济产业、生态经济产业为主，其中临空经济产业以航空总部和航空物流为主；服务经济产业推动总部经济、自贸金融、科技创新等，配套发展国际会议会展产业；生态经济产业建设多个国际化产城融合创新单元，推动全球资源要素在江东新区聚集。依据国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订）、《海南省产业准入禁止限制目录（2019 年版）》等相关规定要求，江东新区规划总体符合产业政策，本规划区内产业没有属于限制或淘汰类项目，多数为“鼓励类”或“允许类”，符合国家和地方产业政策要求。; 本项目为一项治理环境污染的市政基础设施工程，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“15、‘三废’综合利用与治理技术、装备和工程”，因此本项目符合国家现行政策，与规划环评相符。; 符合. 2; 地表水污染防治措施：以中西部产城融合区域为重点整治区域，以潭览河、迈雅河、芙蓉河、道孟河流域为重点治理区域，实行污染防治全流域一体规划，以流域为单位，坚持流域综合统筹、系统防治，全面开展水污染防治，突出抓好严重污染水体治理、良好水体保护，强力削减 COD、氨氮和总磷等主要污染物，加强水体保护，保证现有水质不恶化，逐步改善为目标。对水质现状优于Ⅳ类水质的控制单元，采取水生态保护及风险防范措施，确保水质不退化；对水质为Ⅴ类和劣Ⅴ类水质需要改善提高类控制单元，制定达标方案，明确防治措施及水质达标时限。到 2020 年，消除全面消除劣Ⅴ类水体。; 本项目将原海口市芙蓉河临时污水处理工程已建的截污管网进行改造，停用原有已建的海口市芙蓉河临时污水处理站，新建一座处理规模为5000m3/d的一体化污水处理设施，在灵山海梦家园处的暗渠出水口处继续采用设置截流井于河道中的截流方式，将受到污染的河水进行全部截流后，通过管道自流至经新建的一体化污水处理设施处理后，出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准（总氮指标不考核）排回芙蓉河。本项目是一项治理环境污染的市政基础设施工程，也是一项民生工程，可以大大提高城乡结合部的污水处理率，提高截污纳管污水收集率，极大地改善，为地区流域的水环境综合整治提供有力的条件，减少了入河污染物的排放负荷，减少了污染物进入芙蓉河，将为附近河流水质作出贡献，提升区域环境质量，有较好的环境正效益。同时对保护生态环境和地下水水质有重要意义，从而进一步提高整个地区的水环境质量。; 符合. 3; 地下水污染防治措施：结合新区产业体系，规划区内无重大污染企业，主要的潜在地下水污染源为美兰机场油库区发生爆炸时泄漏的航煤、航空维修滴落的机油、已建成和规划建设的污水处理厂及集污管网收集废水、环卫综合服务站与垃圾转运站的固废露天暂存场及建设项目原料露天堆存场地的淋滤液、医疗中心产生的液态医疗废物、居民生活污水等。针对以上污染源，地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。; 本项目厂区一体化池体构筑物、地面以及管网均按要求进行防渗处理，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。; 符合. 4; 严格控制扬尘污染：江东新区建设和发展过程中建筑施工活动会明显增加，应加强施工扬尘治理。落实区域主要路段、机场、码头、车站、广场及省市重点工程周边的施工工地围挡封闭、场内堆土覆盖、拆除工程洒水、进出车辆冲洗、裸露土地绿化、施工便道硬化“六个 100%”，重点项目、主要街道、主要路段施工工地安装扬尘自动喷雾系统和扬尘噪音在线监测设备，将施工扬尘污染控制纳入建筑企业信用管理系统。; 本项目施工期大气污染防治措施：采用①严格按要求使用商品混凝土，严禁施工队自行使用混凝土搅拌机。②建设施工活动中，对施工区域实行封闭。③遇到干燥、易起尘的土方工程施工时，以洒水压尘，同时作业处覆以防尘网。④施工过程使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，密期环闭存储。 ⑤进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，采用密闭车斗。⑥施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，铺设钢板，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施，并保持路面清洁， 防止机动车扬尘。; 符合. 5; 固体废物：1.生活垃圾规划强化垃圾分类收集和再生循环利用，从源头减少垃圾排放量，遵循资源化、无害化、减量化的原则对城市垃圾进行处理。2.污水处理厂及净水厂污泥和禽畜粪便：对于净水厂及污水厂的沉砂等固废，应尽可能进行综合利用，减少环卫部门的处理压力。同时污水厂的剩余污泥经检测合格后应尽量用于农用或园林施肥，从而再资源化利用的同时也避免了对环境的压力和影响。; 本工程产生的栅渣及沉淀池泥砂定期进行清掏，直接进入废弃物箱或直接装车外运，由环卫部门进行清运，不设有临时堆放场地。生活垃圾交当地环卫部门处理。污泥脱水后（≤80%）交由海南海控环保生物有限公司进行集中处理处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策分析 本项目为一项治理环境污染的市政基础设施工程，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于属于鼓励类第四十三“环境保护与资源节约综合利用”中 第15条“三废”综合利用与治理技术、装备和工程， 符合国家产业政策要求。 根据《海南省产业准入禁止限制目录（2019年版）》（琼发改产业〔2019〕1043号），本项目不属于该目录中 的禁止类、限制类产业，项目符合海南省产业政策的要求。 2、与《海口市 2020 年河（湖）水环境治理工作要点》相符性分析 根据海口市水务局关于印发《海口市 2020 年河（湖）水环境治理工作要点》的通知(海水务[2020]150号)，福创溪（芙蓉河）为纳入省级考核的30条城镇内河（湖）之 一，2020年水环境质量目标需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类及以上水质。本项目出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准（总氮指标不考核），满足芙蓉河2020年水环境质量目标。 因此，项目建设符合“海口市2020年河（湖）水环境治理工作要点”的要求。 3、规划符合性分析 （1）与《海口市总体规划（空间类2015-2030）》的符合性分析 该项目选址面积为3.26亩，经核对海南省“多规合一”信息综合管理平台（公众版），本项目用地为“城镇建设用地”，符合规划要求。 （2）规划选址意见 项目已于2021年9月13日取得《海口市江东新区管理局关于灵山镇一体化污水处理设施项目规划选址和用地意见的函》（海江东局函[2021]1817号），“该项目用地位于灵山中学以北，属于批复的《海口市江东离岸创新创业组团控制性详细规划》范围，在规划中为农林用地及水系。考虑到该项目解决污水直排、黑臭水体问题且为临时项目，我局原则予以支持该项目的建设。但项目申请临时报建时，应先按程序完善相关土地使用手续。”详见附件。 （3）与《海南省生态红线区域保护规划》符合性分析 根据项目与海南省生态保护红线图叠图（附图），项目用地不占用I 类生态保护红线区和II类生态保护红线区，符合《海南省生态保护红线管理规定》。 4、与海口市“三线一单”的符合性分析 根据本项目“三线一单”成果发布系统，本项目涉及的陆域综合管控单元包括美兰区重点管控单元6（ZH46010820006），根据分析结果，本项目均在允许范围内，符合各管控单元准入标准。该项目所选地块不涉及近岸海域管控分区，符合准入标准。 因此，本项目建设符合海口市“三线一单”。 5、与《关于海南省“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（琼办发〔2021〕7号）相符性分析 为贯彻落实全国生态环境保护大会及《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）提出“省级党委和政府要加快确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单”（“三线一单”）的工作部署，以及根据中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅印发《关于海南省“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的通知（琼办发〔2021〕7号），本次评价对海南省“三线一单”的原则管控要求进行相符性分析如下： 本项目选址位于海口市美兰区灵山海梦家园东侧，根据“中共海南省委办公厅海南省人民政府办公厅印发《关于海南省“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的通知中附件1海南省陆域环境管控单元分布图”可知项目选址属于重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH46010820006。在重点管控区要求上，全省总体生态环境管控要求详见下表。 表1-1 全省总体生态环境管控要求 环境管 控单元类型; 全省总体生态环境管控要求; 本项目落实情况. 重点管控单元; 根据现状环境质量是否达标、区域经济社会发展趋势与需求、可能面临的环境压力等因素，制定差别化的生态环境准入要求，从区域污染物削减/替代、限制/禁止开发建设活动、污染源控制、环境风险防控等方面提出要求。; 本项目选址位于海口市美兰区灵山海梦家园东侧，根据达标区查询可知，项目区域大气环境质量达到相关标准。. 表1-2 五大片区生态环境管控要求 区域; 片区生态环境管控要求; 本项目落实情况. 北部片区 （包括海口、澄迈、文昌3市县）; 加快推进企业入园，逐步搬迁园区周边居民。对建材等行业实施精细化管理。优化交通运输结构，加快推行新能源车替代燃油车，加快开展燃气锅炉低氮燃烧改造，强化施工和道路扬尘管控。提高水资源利用效率，对高耗水项目提出最严格的环境准入要求。推进海绵城市建设。城镇新建排水管网实行雨污分流，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理设施建设。禁止明显破坏生态环境的建设活动。海口市全面实施生活垃圾分类。其他市县积极开展生活垃圾分类试点，到2022年所辖范围内全面推行生活垃圾分类。; 本项目选址位于海口市美兰区灵山海梦家园东侧。本项目为治理环境污染的市政基础设施工程，属于环境保护治理的社会公益性项目，主要功能是对河水进行截流，收集处理后达标排放，消减现有污染物排放总量，工程建成后能更好的服务于节能减排工作，保护自然水体不受污水污染，对保护周边水环境质量起到了积极的作用。. 6、与《海南省生态环境准入清单（2021年版）》（琼环函〔2021〕287号）相符性分析 为贯彻落实全国生态环境保护大会及《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号）提出“省级党委和政府要加快确定生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单”（“三线一单”）的工作部署，以及根据中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅印发《关于海南省“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的通知（琼办发〔2021〕7号），本次评价对海南省“三线一单”的原则管控要求及《海南省生态环境准入清单（2021年版）》进行相符性分析如下： 本项目选址位于海口市美兰区灵山海梦家园东侧，根据“中共海南省委办公厅海南省人民政府办公厅印发《关于海南省“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的通知中附件1海南省陆域环境管控单元分布图”可知项目选址属于重点管控单元，环境管控单元编码为：ZH46010820006。具体管控要求详见如下。 （1）全省总体生态环境管控要求 表1-3 全省总体生态环境管控要求（摘录） 维度; 清单编制要求; 普适性管控要求; 本项目落实情况; 符合性分析. 污染物 排放管 控; 污染控制措施 要求; 推进现有污水处理设施建设和升级改造。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。采取截流、调蓄和治理等措施，加快实施雨污分 流改造，新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。加快推进污水处理厂提标改造。; 本项目为治理环境污染的市政基础设施工程，属于环境保护治理的社会公益性项目，主要功能是对受污染河水进行截流，收集处理后达标排放，消减现有污染物排放总量，工程建成后能更好的服务于节能减排工作，保护自然水体不受污水污染，对保护周边水环境质量起到了积极的作用; 相符. 全面推进城中村、老旧城区和城乡结合部的污水收集处理，推动老旧污水管网改造和破损修复，科学事实沿河沿湖截污管道建设，所截生活污水 尽量纳入城镇生活污水处理系统，统一处理达标排放；近期难以覆盖的，因地制宜建设分散处理设施。新建城区生活污水收集处理设施要与城市 发展同步规划、同步建设。. （2）全省要素类（水环境）普适性管控要求（摘录） 表1-4 全省要素类（水环境）普适性管控要求（摘录） 类型; 环境管控分区类型; 维度; 清单编制要求; 管控要求; 本项目落实情况; 符合性分析. 城镇 生活污染; 重点管控区; 污染物排 放管控; 新增源排放要 求; 1.向城镇污水集中处理设施排放水污染物，应当符合国家或海南省规定的水污染物排放标准；向农田灌溉渠道排放城镇污水， 应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准；城镇污水集中处理设施的运营单位或者污泥处理处置 单位应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家标准。 2.新建、改建、扩建项目的生活污水不能并入城镇污水管网的，应当单独配套建设污水处理设施。 3.城镇新区的开发和建设应当按照先规划后建设的原则，优先安排排水与污水集中处理设施，同步规划、设计、建设雨水管网、污水管网，实行雨水、污水分流。 4.排污单位应当严格执行排污许可证的规定，确保按证排污。; 本项目为治理环境污染的市政基础设施工程，属于环境保护治理的社会公益性项目，主要功能是对受污染河水进行截流，收集处理后达标排放，消减现有污染物排放总量，工程建成后能更好的服务于节能减排工作，保护自然水体不受污水污染，对保护周边水环境质量起到了积极的作用; 相符. （3）五大片区生态环境管控要求（摘录） 表1-5 五大片区生态环境管控要求 区域; 片区生态环境管控要求; 本项目落实情况. 北部片区 （包括海口、澄迈、文昌3市县）; 加快推进企业入园，逐步搬迁园区周边居民。对建材等行业实施精细化管理。优化交通运输结构，加快推行新能源车替代燃油车，加快开展燃气锅炉低氮燃烧改造，强化施工和道路扬尘管控。提高水资源利用效率，对高耗水项目提出最严格的环境准入要求。推进海绵城市建设。城镇新建排水管网实行雨污分流，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理设施建设。禁止明显破坏生态环境的建设活动。海口市全面实施生活垃圾分类。其他市县积极开展生活垃圾分类试点，到2022年所辖范围内全面推行生活垃圾分类。; 本项目选址位于海口市美兰区灵山海梦家园东侧。本项目为治理环境污染的市政基础设施工程，属于环境保护治理的社会公益性项目，主要功能是对河水进行截流，收集处理后达标排放，消减现有污染物排放总量，工程建成后能更好的服务于节能减排工作，保护自然水体不受污水污染，对保护周边水环境质量起到了积极的作用。. 7、与《海口市水污染防治规划》及海口市污水处理规划的符合性分析 本项目与《海口市水污染防治规划》及海口市污水处理规划的符合性分析如下： 表1-6《海口市水污染防治规划》及海口市污水处理规划 《海口市水污染防治规划》、海口市污水处理规划及专题会议精神要求; 本项目落实情况; 符合性分析. “在污水处理设施及配套管网规划建设工作中，要坚持系统观念，将污水处理设施及配套管网一体考虑、一体规划，确保既能满足现实需要，又为未来发展留足能力空间；要聚焦目标解决问题，坚持源头治理，找准问题、找准问题的症结，对症下药、精准施策，着力解决雨污合流、管网容量不足等问题；要坚持长短结合，突出工作重点，强化部门联动，科学安排建设时序，确保实现预期目标；要抓好责任落实，形成污水处理设施及配套管网规划、建设、运营、管养的良性循环，确保运行安全。”; 本项目将原海口市芙蓉河临时污水处理工程已建的截污管网进行改造，停用原有已建的海口市芙蓉河临时污水处理站，新建一座处理规模为5000m3/d的一体化污水处理设施，在灵山海梦家园处的暗渠出水口处继续采用设置截流井于河道中的截流方式，将受到污染的河水进行全部截流后，通过管道自流至经新建的一体化污水处理设施处理后，出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准（总氮指标不考核）排回芙蓉河。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目建设背景及概况 目前，灵山镇镇区大部分地段尚未建污水收集管网，芙蓉河上游没有完善的雨污分流管网系统，芙蓉河上游周边两侧居民生活污水均直接排入芙蓉河中，导致部分雨水、地下水、生活污水都进入了芙蓉河，已对区域内水环境、生态环境、自然环境造成较为严重的污染。经现场勘查发现，芙蓉河水体整体感官表现为严重污染，河道水体散发臭味，现状为黑臭水体。 根据海口市水务局关于印发《海口市 2020 年河（湖）水环境治理工作要点》的通知(海水务[2020]150号)，福创溪（芙蓉河）为纳入省级考核的30条城镇内河（湖）之一，2020年水环境质量目标需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类及以上水质，距离水体治理达标考核时间却已迫近眉睫,为了降低该区域水体环境的污染程度、提高当地居民的生活环境和卫生条件、解决片区内生活污水出路问题，提出建设本项目。 根据原海口市芙蓉河临时污水处理工程建设内容，已在灵山海梦家园处的暗渠出水口处设置截流井于河道中进行截流，将受到污染的河水进行全部截流后，通过管道自流至处理规模为2000m³/d的一体化处理设施进行处理，经处理后出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准再排放回芙蓉河。而根据现场调查的情况，现状污水水量达到5000m³/d，已建的截污主干管淤堵、漏损，截污能力不足，且目前已建成的一体化污水处理设施老旧、配水不均、处理效果较差，已经不能满足现状的需求。 本项目建设内容主要是将原海口市芙蓉河临时污水处理工程已建的截污管网进行改造，新建一座处理规模为5000m3/d的一体化污水处理设施，在灵山海梦家园处的暗渠出水口处继续采用设置截流井于河道中的截流方式，将受到污染的河水进行全部截流后，通过管道自流至经新建的一体化污水处理设施处理后，出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准（总氮指标不考核）排回芙蓉河。 本项目于2021年10月26日开工，2022年1月20日建设完工，已于2022年1月25日开始投入运营。本工程的建设，可以大大提高城乡结合部的污水处理率，也整体提高海口市的污水处理率，切实有效地解决污水集中处理的迫切需求，极大地改善居民的生活环境和基础设施，为地区流域的水环境综合整治提供有力的条件，减少了入河污染物的排放负荷，减少了污染物进入芙蓉河，将为附近河流水质作出贡献，提升区域环境质量，从而进一步提高整个地区的水环境质量，对保护生态环境和地下水水质有重要意义，同时对沿线和下游的海口市主城区居民更有实在意义，更有利于保护和改善人民群众的身体健康，维护社会的安定团结。 - 主要建设内容 2.1建设内容及规模 灵山镇一体化污水处理设施项目为临时应急处理项目，计划投入使用年限为2年，建设内容及规模主要为：①新建一座一体化污水处理设施，设计规模为5000m3/d。②改造配套污水管网，主管网长度210m，管径DN400。项目总投资为1034.56万元，用地约3.26亩。本项目主要是在灵山海梦家园处的暗渠出水口处继续采用设置截流井于河道中的截流方式，将受到污染的河水进行全部截流后，通过管道自流至一体化污水处理设施处理，水处理主要采用“粗、细格栅+旋流沉沙池+曝气池+沉淀池+高密度沉淀池+精密过滤器＋紫外消毒池”工艺，出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准（总氮指标不考核）排回芙蓉河。项目组成表见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 处理规模; 5000m3/d. 处理设施; 包括拦污格栅及调节池、旋流沉砂池、曝气池、沉淀池、高密度沉淀池、精密过滤池、紫外消毒池、储泥池、污泥脱水间. 截污管网; 改造配套管网，主管网长度210m，管径DN400. 辅助工程; 配电室; 3.0m*6.0m、轻钢结构. 出水在线监测室; 3.0m*6.0m，轻钢结构. 公用工程; 供电工程; 由市政电网统一供给. 供水及排水工程; 给水; 取自市政自来水. 排水; 排放口设于芙蓉河. 环保工程; 污水排放; 水处理出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准（总氮指标不考核），排入芙蓉河。排放口地理坐标为北纬 19°25′69.75″，东经 110°25′56.82″. 废气; 格栅、沉砂池、贮泥池采用全封闭式及种植绿化对臭气进行处理，厂区边界、产区污水及污泥生产区周围均种植绿化隔离带，选择种植不同系列的树种，组成防止恶臭的多层防护隔离带，尽量降低恶臭污染的影响；. 固废处理; 本项目污泥脱水后（≤80%）委托海南海控环保生物有限公司进行集中处理处置， 生活垃圾设置临时垃圾箱（筒）收集，交由当地环卫部门处理。. 2.2主要生产构筑物及设备 项目主要主要构筑物及设备见下表2-2。 表2-2主要主要构筑物及设备一览表 序号; 名称; 结构型式; 数量; 单位; 尺寸规格; 备注. 1; 调节池; 钢筋混凝土; 1; 座; 利用原海口市芙蓉河临时污水处理站的调节池；11.0m×8.0m; 依托. 2; 粗格栅; 不锈钢回转式格栅; 1; 台; 渠道宽度：1000mm；渠道深度：4100mm；栅条间隙：20mm; 新建. 细格栅; 不锈钢回转式格栅; 1; 台; 渠道宽度：800mm；渠道深度：4100mm； 栅条间隙：5mm; 新建. 3; 旋流沉沙池; 旋流除砂机；碳钢防腐; 1; 台; 全封闭压力式；处理量：150~200m³/h；砂水分离器；规 格：螺旋直径260mm；数量：1台；处理量：5~12L/s；功率：0.37kW，IP55; 新建. 4; 曝气池; 地下现浇钢筋混凝土+地上SMC玻璃钢结构水池; 1; 座; 停留时间：HRT=5h；污泥回流比：50-100% 尺寸：12.0m×20.0m; 新建. 5; 沉淀池; 地下现浇钢筋混凝土+地上SMC玻璃钢结构水池; 1; 座; 尺寸：12.0mx8.0m 最大污泥回流比：100%; 新建. 6; 高密度沉淀池; 地下现浇钢筋混凝土+地上SMC玻璃钢结构水池; 1; 座; 工艺尺寸：9.5m×5.0m 有效水深：4.5m 沉淀区表面水力负荷：12m3/（m2·h）; 新建. 7; 精密过滤器池; 地下现浇钢筋混凝土+地上SMC玻璃钢结构水池; 1; 座; 工艺尺寸：L×B×H=7.0m×9.5m；滤筒规格：滤筒直径1300mm×1800mm,装机功率减速机3kW，配套反冲洗水泵1台; 新建. 8; 紫外消毒池; 现浇筋钢混凝土; 1; 座; 灯管数：单支灯管功率160w，单套12支灯管 配套设备：配套整流柜功率10.5kW，空压机功率1.5kW 装机功率：N=12kW，380V，IP65; 新建. 9; 出水池; 现浇钢筋混凝土; 1; 座; 4.5m×3.0m; 新建. 10; 贮泥池; 地下现浇钢筋混凝土+地上SMC玻璃钢结构水池; 1; 座; 尺寸：10.0m×5.0m 有效水深：4.0m; 新建. 11; 污泥脱水间; 筋钢混凝土结构; 1; 台; 叠螺式污泥脱水机; 新建. 12; 加药间; PAM一体化加药设备; 1; 台; 规格：泡药量1000L/h；装机功率：2.7kW；配套PAM计量泵；型式：机械隔膜计量泵；数量：2台，1用1备；规格：流量Q=100L/h，扬程H=1Mpa；配电机功率N=0.55kW，380V, IP45; 新建. PAC一体化加药设备; 1; 台; PAC储罐；型式：立式储罐 数量：1台；有效容积V=2m3 装机功率：1.5kW PAC计量泵；型式：机械隔膜计量泵；数量：2台，1 用1备 规格：流量Q=100L/h，扬程H=1Mp；配电机功率N=0.37kW，380V, IP45; 新建. 13; 鼓风机房; 罗茨鼓风机; 2; 台; 规格：风量Q=11m3/min，排出口压力P=55kPa；配电机功率N=18kW，380V，IP45 ；配套设备；送风涡街流量计，1台，测量范围0-200m³/h; 新建. 14; 门卫室; 轻钢结构; 1; 座; 3.6m×10.0m; 新建. 15; 配电室; 轻钢结构; 1; 座; 3.0m×6.0m; 新建. 16; 出水在线监测室; 轻钢结构; 1; 座; 3.0m×6.0m; 新建. 2.3配套污水管网改造 原海口市芙蓉河临时污水处理工程项目已沿芙蓉河已建设截污主干管，原设计按照2000m³/d的污水收集量进行设计。通过现场调研，现状污水水量达到5000m³/d，本项目对截污后的管网进行改造，按照5000m³/d的污水收集量进行重新设计并实施，本工程管道连接方式采用管顶平接，重力流污水管最大管径为DN400，采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。本次管网改造工程量见下表2-3。 表2-3管网工程量一览表 序号; 名称; 尺寸规格; 材质; 单位; 数量; 备注. 1; 拦污格栅; B×H=3.0m×0.5m，间距20mm; SS304; 件; 1; 新建. 2; HDPE管; DN400，SN8; HDPE; m; 210; 混凝土满包. 3; 检查井; Ø1000; 混凝土; 座; 4; 新建. 4; 沉泥井; Ø1000; 混凝土; 座; 3; 新建. 5; PVC-U管; Ø110; PVC-U; m; 682; 接户管. 3.污水收集范围 目前芙蓉河上游周边两侧居民生活污水均直接排入芙蓉河中，上游没有完善的雨污分流管网系统，导致部分雨水、地下水、生活污水都进入了芙蓉河，本项目在灵山海梦家园处的暗渠出水口处采用设置截流井于河道中的截流方式进行截流，考虑天晴时，所有的污水及部分地表水通过截流的方式自流至一体化污水处理设施进行处理，而雨天时，水量较大的情况，只截流部分河水进入污水处理系统，多余部分雨水，通过截流井中的溢流堰排入芙蓉河。 4.尾水排放去向 截流的河水经处理后，出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准（总氮指标不考核），排入芙蓉河，流经约10km入海。 5.排放口位置 排放口地理坐标为北纬19°25′69.75″，东经110°25′56.82″。 6.一体化处理设施进、出水水质设计 根据现场调研及现有竣工资料得知，污水处理厂进水水质接近生活污水，大致如下表： 表2-4 污水厂进水水质技术指标 项目; CODCr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; NH3-N （mg/L）; TP（mg/L）. 指标; ≤180; ≤100; ≤20; ≤4.5. 出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准，具体指标如下： 表2-5 出水水质技术指标 项目; CODCr（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS （mg/L）; NH3-N （mg/L）; TP（mg/L）. 指标; ≤40; ≤10; ≤10; ≤2; ≤0.4. 7.污水处理工艺 预处理工艺：采用“粗、细格栅+旋流沉砂池”工艺。粗、细格栅推荐采用回转式格栅除污机，沉砂池推荐采用旋流沉砂池。 二级处理工艺：选择“曝气池+沉淀池”作为二级处理工艺。 三级处理工艺：采用“高密度沉淀池+精密过滤器＋紫外消毒池”的处理工艺。 8.药剂用量 本项目污水处理所需的相关药剂及消耗量见表2-6。 ##### 表 2-6 药剂消耗统计表 名称; 级别; 投加量; 耗量; 备注; 储存方式; 投加位置. PAC(聚合氯化铝）; 工业品; 30mg/L; 150kg/d 54.75t/a; 除磷药剂; 内衬塑料袋，外层为塑料膜编织袋包装; 高密度沉淀池. PAM（聚丙烯酰胺）; 工业品; 1mg/L; 5kg/d 1.825t/a; 助凝剂; 密闭塑料罐; 高密度沉淀池. PAM（阳离子聚丙烯酰胺）：是线型高分子化合物，主要是絮凝带负电荷的胶体，具有除浊、脱色、吸附、粘合等功能，特别适用于城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。本项目所用为固体产品，本品无毒，注意防潮、防雨、避免阳光曝晒。 PAC(聚合氯化铝)：是一种无机高分子混凝剂。对低温、低浊及高浊水具有高效净化作用。本项目所用为固体产品，是白色、淡灰色、淡黄色或棕褐色精粒或粉末。产品中氧化铝含量20-40%，碱化度70-75%。有腐蚀性，无燃烧和爆炸危险。 9.总体布置 本工程污水处理设施采用一体化形式，所有处理单元为集成式单体结构，采用SMC玻璃钢池体和钢结构厂房。曝气池、沉淀池、过滤沉淀区均位于厂区南侧，配电室、在线检测室、门卫室等位于厂区北侧，设备进水端在南侧，出水端在北侧。处理构筑物按进出水方向顺工艺流程依次从南向北布置，整个厂区为相对规则形状。整个厂区布置紧凑，功能分区明显，占地少。（一体化处理设施平面布置图详见附图） 10.工作制度与劳动定员 本项目污水处理厂采用一体化装置，可实现自动控制，管理以巡视管理为主。劳动定员5人，1人为厂长负责该厂对内对外的全部工作；其余4人负责污水处理厂的巡视、运营维护及加药设备的维护管理，年运营365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程和产排污环节 本项目已建设完成，仅进行运营期工艺流程分析。 二、营运期工艺流程和产排污环节 项目运营期产污环节主要为设备运行产生的噪声、污水处理过程中产生的臭气及固废。根据项目运营期工艺流程图如下所示。 图1-3 运营期工艺流程及产污环节图 污水处理站工艺流程简述： 本项目拟采用“粗、细格栅+旋流沉沙池+曝气池+沉淀池+高密度沉淀池+精密过滤器＋紫外消毒池”处理工艺。 污水经外部收集管网送至厂区，污水先经粗、细格栅拦截污水中大颗粒悬浮污染物，然后进入调节池进对水量水质进行调节。污水经提升后经旋流沉砂池，截流污水中的悬浮污染物及去除污水中的无机性砂粒。而后进入曝气池进行生物处理；并于生物池出水处间歇投加化学药剂进行协同化学除磷。污水经过除磷脱氮二级处理后进入沉淀池沉淀，准备进入深度处理单元；部分污泥回流至生物池，部分污泥作为剩余污泥排放。污水经过除磷脱氮二级处理后，依次经高密度沉淀器、纤维转盘滤池、紫外消毒池处理，进一步去除二级生物处理系统未能除去的胶体物质、悬浮物、部分重金属和有机污染物，然后达标排放。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、项目原有环境污染问题 项目建设性质为新建。根据调查，结合区域污水现状与水环境现状分析，现阶段主要存在以下问题： 目前，灵山镇镇区大部分地段尚未建污水收集管网，芙蓉河上游没有完善的雨污分流管网系统，芙蓉河上游周边两侧居民生活污水均直接排入芙蓉河中，镇区及周边农村现状排水方式为散排，废水靠重力流至附近低洼地，形成区域性的面源污染，废水没有妥善的收集和处置措施，长期的散排、乱排，导致部分雨水、地下水、生活污水都进入了芙蓉河；目前仍有部分村落和分散居民区的生活垃圾未能得到有效处理和收集，导则部分河道岸边有垃圾堆放，已对区域内水环境、生态环境、自然环境造成较为严重的污染。芙蓉河水体整体感官表现为严重污染，河道水体散发臭味，现状为黑臭水体。 根据原海口市芙蓉河临时污水处理工程建设内容，已在灵山海梦家园处的暗渠出水口处设置截流井于河道中进行截流，将受到污染的河水进行全部截流后，通过管道自流至处理规模为2000m³/d的一体化处理设施进行处理，经处理后出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准再排放回芙蓉河。而根据现场调查的情况，现状污水水量达到5000m³/d，已建的截污主干管淤堵、漏损，截污能力不足，且目前已建成的一体化污水处理设施老旧、配水不均、处理效果较差，已经不能满足现状的需求。（现状2000m³/d的临时污水处理设施仍在运营，未进行拆除） 2、防治措施 （1）农村生活污水整治 项目区域污水收集管网覆盖率较低、污水处理厂建设滞后，生活污水未进行集中处理后排放，对河道水环境造成破坏，同时对周边自然生态环境造成不良影响。因此，可对集中的村落进行农村生活污水集中纳管处理；对分散的农户进行小范围污水收集并采用一体化污水处理设备进行污水处理，保证出水水质达到相关标准，避免农村生活水平直接排入河道，有效控制流域范围内较分散的污染源对流域水生态环境造成的影响。 （2）农村生活垃圾收运 随意堆放的生活垃圾会随着雨水渗入土壤间接污染水体，直接影响水体及水体周边的土壤，为切实改善农村人居环境，加强农村生活垃圾收集和处理，“十三五”期间，结合《海南省美丽乡村三年行动计划》推动美丽乡村建设，提升各区市生活垃圾转运及处理能力。合理设置收集点、垃圾中转站，垃圾收集要全域覆盖。新建垃圾集中收集站，垃圾转运站，新增垃圾转运车等城乡环保基础设施，实现农村垃圾“户分类、村收集、镇转运、区处理”的治理模式。加大生活垃圾回收宣传力度，增强公众环保意识。加大对生活污染治理相关基础环保设施建设的投入。 （3）入河排污口整治与规范化 组织开展入河排污口排查工作。通过实地调查、测量等形式，掌握流域范围内海口境内的入河排污口的数量及其地理位置、规模、入河排污口所属单位、污性质、污水水质、排放方式、排放量以及排入河道等信息，为下一步整改工作提供基础数据。 限期整改流域范围内的入河排污口。入河排污口根据排水情况主要分为：农村生活污水排污口以及水产养殖场排污口。对于不同类型的排污口，需采取针对性措施进行整改。 通过实地调查、走访等形式，掌握实施范围内入河排污口的数量及其地理位置、规模、污水性质、污水水质、排放方式、排放量等信息，并逐步将入河排污口登记和台帐工作日常化、规范化。 同时，鉴于现状的实际情况，芙蓉河两侧的生活污水都是直接排入芙蓉河，导致芙蓉河观感效果不佳。为了更好的保护芙蓉河不受污水污染，解决芙蓉河黑臭的问题，建议对芙蓉河两侧的污水进行截流，分流，尽早推进芙蓉河纳污范围内的截污工程建设。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1）常规污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 因此，本项目区域大气环境质量现状引用海口市生态环境局发布的《2020年海口市生态环境状况公报》，具体结论如下： 海口市2020年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4ug/m3、11ug/m3、29ug/m3、14ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为120ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准限值。详见下表。 表3-1 2020年海口市环境空气质量状况表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 二级标准限值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 11; 40; 27.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 29; 70; 41.43; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 14; 35; 40; 达标. O3; 百分位数日平均质量浓度; 120; 160; 75; 达标. CO; 百分位数8h平均质量浓度; 0.8（mg/m3）; 4（mg/m3）; 20; 达标. 各常规污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值。本项目所在区域环境空气质量为达标区域。 （2）特征污染物补充监测 由于本项目位于海口市芙蓉河临时污水处理工程项目东北侧约20m处，考虑到海口市芙蓉河临时污水处理工程项目已开展环境空气质量监测，且该点位也位于本项目评价范围内，监测时间有效，引用数据可行。 根据海南莱测检测技术有限公司对项目评价范围内环境空气质量现状监测数据，设置了1个监测点位，监测时间为2021年4月13日~15日（工程建设前），连续监测3天，每天监测4次，取小时平均浓度，每小时至少45min采样时间。测报告见附件。 表3-2 环境空气质量现状监测情况一览表 测点编号; 监测内容; 测点名称. G1; 硫化氢、氨、臭气浓度; 琼文大道. ①评价标准 NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。 ②评价方法 大气环境质量现状评价采用单因子污染指数法，计算公式如下： Ii=Ci/Csi 式中：Ii 一某种污染因子i的污染指数。 Ci—某种污染因子的日平均浓度，mg/m3 Csi一与污染因子相应的环境空气质量标准限值，mg/m3 ③监测结果及评价 环境空气质量现状评价结果详见下表。 表3-3 环境空气特征污染物现状监测结果评价 单位：μg/m3 采样点位; 采样时间; 风向; 风速（m/s）; 气温（℃）; 气压（KPa）; 湿度（%）; 氨; 硫化氢; 臭气浓度. G1 琼文大道; 4月13日第一次; 东南; 1.8; 23.6; 101.4; 61; 0.035; 0.002; <10. 4月13日第二次; 东南; 2.0; 27.1; 101.0; 58; 0.032; 0.002; <10. 4月13日第三次; 东南; 1.9; 31.8; 100.9; 55; 0.029; 0.003; <10. 4月13日第四次; 东; 1.7; 26.5; 101.0; 56; 0.030; 0.002; <10. 4月14日第一次; 东; 2.1; 23.2; 101.4; 60; 0.031; 0.002; <10. 4月14日第二次; 东南; 1.9; 26.8; 101.0; 57; 0.030; 0.003; <10. 4月14日第三次; 东南; 1.7; 32.2; 100.8; 53; 0.027; 0.004; <10. 4月14日第四次; 东南; 1.9; 26.4; 101.1; 55; 0.029; 0.002; <10. 4月15日第一次; 东南; 2.0; 23.5; 101.3; 62; 0.034; 0.002; <10. 4月15日第二次; 东南; 2.2; 27.4; 101.1; 57; 0.031; 0.003; <10. 4月15日第三次; 东; 1.7; 32.5; 100.9; 54; 0.033; 0.003; <10. 4月15日第四次; 东南; 1.9; 26.8; 101.0; 59; 0.032; 0.002; <10. 标准限值; 200; 10; /. 最大占标率%; 2.5; 5; /. 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中其他污染物空气质量浓度参考限值。. 备注：最大占标率计算取值按1/2最低检出限进行确定。 由上表可知，NH3、H2S监测值满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值要求，臭气浓度均小于10，项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水环境 2.1区域水污染源现状调查 根据调查，镇区及周边农村现状排水方式为散排，废水靠重力流至附近低洼地，形成区域性的面源污染，废水没有妥善的收集和处置措施，长期的散排、乱排，灵山镇现状仅有海口市芙蓉河临时污水处理工程，处理量为2000m3/d，处理量无法满足镇区污水排放量，且目前已建成的污水处理设备老旧、配水不均、处理效果较差，对区域的地表水环境和地下水环境造成一定的影响。 2.2区域地表水环境质量现状调查 由于本项目位于海口市芙蓉河临时污水处理工程项目东北侧约20m处，考虑到海口市芙蓉河临时污水处理工程项目已对芙蓉河进行地表水监测，且该点位也位于本项目评价范围内，监测时间有效，引用数据可行。 根据海南莱测检测技术有限公司对芙蓉河监测数据，设置了4个监测断面，分别为：在距离海口市芙蓉河临时污水处理工程项目排污口上游200m截流口处断面布W1，排污口下游500mW2，排污口下游1000mW3，下游2000m处断面布W4。监测时间为2021年4月13日~15日，连续监测3天，每天1次（工程建设前的水质现状）。检测报告见附件。 表3-4 地表水检测结果1 样品 点位 分析 项目 采样时间; 水温（℃）; pH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷. W1 项目距离排污口上游200m截流口处断面; 4月13日; 26.5; 7.16; 0.26; 15.8; 92; 45.3; 35.4; 3.69. 4月14日; 25.7; 7.21; 0.32; 15.1; 101; 46.9; 33.0; 4.05. 4月15日; 26.8; 7.19; 0.29; 16.6; 88; 44.5; 37.2; 3.88. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; /; 6~9; ≥2; ≤15; ≤40; 10≤; ≤2.0; ≤0.4(湖、库0.2). 是否达标; 达标; 达标; 超标; 超标; 超标; 超标; 超标; 超标. W2 排污口下游500m; 4月13日; 26.8; 7.24; 0.19; 15.5; 82; 44.0; 35.6; 3.49. 4月14日; 25.8; 7.26; 0.25; 13.9; 96; 42.0; 33.7; 3.26. 4月15日; 27.0; 7.20; 0.27; 14.5; 79; 40.9; 32.1; 3.74. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; /; 6~9; ≥2; ≤15; ≤40; 10≤; ≤2.0; ≤0.4(湖、库0.2). 是否达标; 达标; 达标; 超标; 超标; 超标; 超标; 超标; 超标. W3 排污口下游1000m; 4月13日; 26.8; 7.33; 0.29; 13.9; 76; 35.9; 35.1; 3.56. 4月14日; 26.0; 7.35; 0.37; 13.2; 69; 31.6; 31.3; 3.78. 4月15日; 27.1; 7.29; 0.35; 13.2; 64; 32.5; 36.2; 3.29. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; /; 6~9; ≥2; ≤15; ≤40; 10≤; ≤2.0; ≤0.4(湖、库O.2). 是否达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 超标; 超标; 超标; 超标. W4 下游2000m处 断面; 4月13日; 26.9; 7.19; 2.80; 7.68; 42; 25.0; 19.9; 1.82. 4月14日; 26.1; 7.24; 2.91; 7.90; 48; 23.2; 17.6; 1.98. 4月15日; 27.3; 7.26; 2.88; 8.08; 46; 20.8; 16.7; 1.64. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; /; 6~9; ≥2; ≤15; ≤40; 10≤; ≤2.0; ≤0.4(湖、库O.2). 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 超标; 超标; 超标. 表3-5 地表水检测结果2 分析 项目 样品 点位 采样时间; 总氮; 氰化物; 挥发酚; 石油类; 阴离子表面活性剂; 硫化物; 粪大肠菌群（MPN/L）; 氟化物. W1 项目距离排污口上游200m截流口处断面; 4月13日; 39.4; 0.004L; 0.0012; 0.25; 2.26; 0.541; 3.3×104; 0.18. 4月14日; 41.5; 0.004L; 0.0014; 0.27; 2.45; 0.512; 3.2×104; 0.21. 4月15日; 38.8; 0.004L; 0.0010; 0.23; 2.38; 0.563; 3.0×104; 0.17. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; ≤2.0; ≤0.2; ≤0.1; ≤1.0; ≤0.3; ≤1.0; ≤4.0*104; ≤1.5. 是否达标; 超标; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标; 达标. W2 排污口下游500m; 4月13日; 44.5; 0.004L; 0.0014; 0.20; 2.19; 1.03; 3.8×104; 0.16. 4月14日; 46.3; 0.004L; 0.0016; 0.24; 2.34; 1.07; 4.4×104; 0.14. 4月15日; 45.1; 0.004L; 0.0012; 0.21; 2.25; 0.991; 4.1×104; 0.12. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; ≤2.0; ≤0.2; ≤0.1; ≤1.0; ≤0.3; ≤1.0; ≤4.0*104; ≤1.5. 是否达标; 超标; 达标; 达标; 达标; 超标; 超标; 超标; 达标. W3 排污口下游1000m; 4月13日; 35.6; 0.004L; 0.0016; 0.18; 2.05; 0.276; 2.6×104; 0.07. 4月14日; 34.5; 0.004L; 0.0018; 0.15; 2.18; 0.250; 2.7×104; 0.09. 4月15日; 37.4; 0.004L; 0.0014; 0.19; 2.29; 0.289; 2.4×104; 0.08. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; ≤2.0; ≤0.2; ≤0.1; ≤1.0; ≤0.3; ≤1.0; ≤4.0*104; ≤1.5. 是否达标; 超标; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标; 达标. W4下游 2000m处断面; 4月13日; 20.3; 0.004L; 0.0008; 0.11; 1.63; 0.078; 2.2×104; 0.10. 4月14日; 22.7; 0.004L; 0.0009; 0.14; 1.55; 0.086; 1.7×104; 0.13. 4月15日; 23.1; 0.004L; 0.0007; 0.15; 1.76; 0.070; 2.0×104; 0.11. 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类标准; ≤2.0; ≤0.2; ≤0.1; ≤1.0; ≤0.3; ≤1.0; ≤4.0*104; ≤1.5. 是否达标; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 表3-6 地表水检测结果3 分析 项目 样品点位 采样时间; 六价铬; 铜; 锌; 铅（μg/L）; 镉 （μg/L）; 汞 （μg/L）; 砷 （μg/L）; 硒（μg/L）. W1 项目距离排污口上游200m截流口处断面; 4月13日; 0.019; 0.12; 0.17; 5.1; 0.8; 0.05; 0.8; 0.4L. 4月14日; 0.018; 0.13; 0.17; 5.2; 0.8; 0.05; 0.8; 0.4L. 4月15日; 0.020; 0.12; 0.17; 5.7; 0.8; 0.05; 0.8; 0.4L. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; ≤0.1; ≤1.0; ≤2.0; ≤0.1; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.1; ≤0.02. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 超标; 超标; 超标; 达标. W2 排污口下游500m; 4月13日; 0.010; 0.15; 0.19; 7.1; 1.1; 0.04L; 1.1; 0.4L. 4月14日; 0.010; 0.15; 0.19; 6.8; 1.1; 0.04L; 1.1; 0.4L. 4月15日; 0.012; 0.15; 0.19; 6.7; 1.1; 0.04L; 1.1; 0.4L. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; ≤0.1; ≤1.0; ≤2.0; ≤0.1; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.1; ≤0.02. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 超标; 达标; 超标; 达标. W3 排污口下游1000m; 4月13日; 0.012; 0.14; 0.12; 6.4; 1.1; 0.25; 1.2; 0.4L. 4月14日; 0.012; 0.14; 0.12; 6.3; 1.1; 0.22; 1.2; 0.4L. 4月15日; 0.014; 0.14; 0.12; 6.3; 1.1; 0.26; 1.2; 0.4L. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; ≤0.1; ≤1.0; ≤2.0; ≤0.1; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.1; ≤0.02. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 超标; 超标; 超标; 达标. W4 下游2000m处 断面; 4月13日; 0.030; 0.12; 0.08; 5.1; 0.7; 0.10; 1.1; 0.4L. 4月14日; 0.030; 0.12; 0.08; 4.5; 0.6; 0.10; 1.1; 0.4L. 4月15日; 0.032; 0.12; 0.08; 4.4; 0.7; 0.10; 1.1; 0.4L. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准; ≤0.1; ≤1.0; ≤2.0; ≤0.1; ≤0.01; ≤0.001; ≤0.1; ≤0.02. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 超标; 超标; 超标; 达标. 根据本次水质检测结果，可以得出这样结论：各监测点位水质均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。超标的主要原因是由于沿道河道两岸城中村较多，致使周边生活污水污染物排入河道致使水质主要污染物指标增加较为显著，水体已被严重污染， 河道水体散发臭味，为劣Ⅴ类水质。 3、地下水环境 由于本项目位于海口市芙蓉河临时污水处理工程东北侧约20m处，考虑海口市芙蓉河临时污水处理工程已开展地下水环境监测，且该点位也位于本项目评价范围内，监测时间有效，引用数据可行。 （1）监测点位 为了解项目区域地下水水质情况项目，于芙蓉村居民点地下水井设 1 个监测点。 （2）监测项目 检测分析地下水中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度；基本水质因子：pH、总硬度、氯化物、铁、镉、锰、铜、锌、挥发性酚类、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、汞、砷、铬（六价）、铅、氰化物、总大肠菌群、细菌总数、溶解性总固体、硫酸盐，共23项。 （3）监测时间与频次 监测时间为2021年4月13日，每监测点监测1天，每天1次。 表 3-7地下水水质监测结果 单位：mg/L（标明的除外) 检测点位; 检测项目; 采样日期; 检测结果; Ⅲ类评价标准; 评价结果. D1 芙蓉村水井; pH; 4月13日; 7.36; 6.5~8.5; 达标. 溶解性总固体; 4月13日; 298; ≤1000; 达标. 耗氧量; 4月13日; 0.30; ≤3.0; 达标. 氨氮; 4月13日; 0.025L; ≤0.50; 达标. 硝酸盐; 4月13日; 1.18; ≤20; 达标. 亚硝酸盐; 4月13日; 0.003L; ≤1; 达标. 总硬度; 4月13日; 266; ≤450; 达标. 氯化物; 4月13日; 36; ≤250; 达标. 挥发酚; 4月13日; 0.0003L; ≤0.002; 达标. 六价铬; 4月13日; 0.004L; ≤0.05; 达标. 硫酸盐; 4月13日; 26; ≤250; 达标. 镉（μg/L）; 4月13日; 0.5L; ≤0.005; 达标. 汞（μg/L）; 4月13日; 0.04L; ≤0.001; 达标. 砷（μg/L）; 4月13日; 0.06; ≤0.05; 达标. 钙; 4月13日; 88.4; /; 达标. 镁; 4月13日; 11.0; /; 达标. 钾; 4月13日; 1.95; /; 达标. 钠; 4月13日; 9.40; ≤200; 达标. 碳酸根; 4月13日; 5L; /; 达标. 总大肠菌群 （MPN/100mL）; 4月13日; 110; ≤3.0; 超标. 菌落总数; 4月13日; 49; ≤100; 达标. 氟化物; 4月13日; 0.05L; ≤1.0; 达标. 氰化物; 4月13日; 0.002L; ≤0.05; 达标. 重碳酸根; 4月13日; 254; /; 达标. SO42-; 4月13日; 21.8; /; 达标. 氯离子; 4月13日; 34.4; ≤250; 达标. 铜; 4月13日; 0.05L; ≤1.0; 达标. 锌; 4月13日; 0.02L; ≤1.0; 达标. 锰; 4月13日; 0.02; ≤0.1; 达标. 铁; 4月13日; 0.03L; ≤0.3; 达标. 铅; 4月13日; 2.5L; ≤0.01; 达标. 备注; 注：1、带“L”表示该项目检测结果低于检出限，以“L”加检出限值表。. 执行标准; 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准. 注：取值按1/2最低检出限进行确定。 根据上表，项目区域地下水质除总大肠菌群指标超出标准，其余指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类水质要求。项目周边生活污水直排对其采样区域地下水造成菌落污染，造成超标。 4、土壤环境质量现状 由于本项目位于海口市芙蓉河临时污水处理工程东北侧约20m处，考虑海口市芙蓉河临时污水处理工程已开展土壤环境监测，且该点位可代表本项目土壤环境质量现状，监测时间有效，引用数据可行。土壤监测结果如下： 表3-8土壤监测结果 单位：mg/L（标明的除外) 样品名称; T1; T2. 实验室编号; T0419S263; T0419S264. 样品性状; 固体; 固体. 样品接收日期; 2021.04.19; 2021.04.19. 检测项目; 单位; 土壤; 土壤. 类别：重金属和无机物. 砷; mg/kg; 5.94; 19.7. 镉; mg/kg; ＜0.01; ＜0.01. 铅; mg/kg; 10.8; 10.8. 总汞; mg/kg; 0.056; 0.074. 铜; mg/kg; 12; 17. 镍; mg/kg; 13; 17. 六价铬; mg/kg; <0.5; <0.5. 类别：挥发性有机物. 四氯化碳; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3. 氯仿; μg/kg; ＜1.1; ＜1.1. 氯甲烷; μg/kg; ＜1; ＜1. 1,1-二氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2. 1,2-二氯乙烷; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ＜1; ＜1. 顺式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3. 反式-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ＜1.4; ＜1.4. 二氯甲烷; μg/kg; ＜1.5; ＜1.5. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2. 四氯乙烯; μg/kg; ＜1.4; ＜1.4. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2. 三氯乙烯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2. 氯乙烯; μg/kg; ＜1; ＜1. 苯; μg/kg; ＜1.9; ＜1.9. 氯苯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2. 1,2-二氯苯; μg/kg; ＜1.5; ＜1.5. 1,4-二氯苯; μg/kg; ＜1.5; ＜1.5. 乙苯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2. 苯乙烯; μg/kg; ＜1.1; ＜1.1. 甲苯; μg/kg; ＜1.3; ＜1.3. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2. 邻二甲苯; μg/kg; ＜1.2; ＜1.2. 类别：半挥发性有机物. 硝基苯; μg/kg; ＜0.09; ＜0.09. 苯胺; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1. 2-氟酚; μg/kg; ＜0.06; ＜0.06. 苯并[a]蒽; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1. 苯并[a]芘; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ＜0.2; ＜0.2. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1. 䓛; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ＜0.1; ＜0.1. 萘; mg/kg; ＜0.09; ＜0.09. 由上表可知，本项目所在区域土壤监测点位各监测因子均可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内的保护目标见下表所示。 表3-9 污水处理厂大气主要环境保护目标一览表 环境保护目标名称; 方位; 与厂界距离（m）; 规模; 保护级别. 灵山镇区; 西; 62; 约3600人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 海口绿城实验学校; 北; 325; 约1500人. 灵山中学; 东南; 391; 约5000人. 表3-10 本工程管网工程主要环境保护目标一览表 环境保护目标名称; 保护范围; 保护级别. 灵山镇区; 管网两侧0~30m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 2、噪声环境保护目标 厂界外50米范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、地表水环境 表3-11 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标名称; 方位; 与厂界距离（m）; 保护级别. 地表水 环境; 福创溪（芙蓉河）; 东; 临近; 2020年的水质目标为《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）施工期 施工期大气污染物颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的“无组织排放浓度限值”，具体标准值见下表。 表3-12 新污染源大气污染物排放限值（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 三级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 5.0; 周界外浓度最高点; 1.0. 20; 5.9; 8.5. （2）营运期 运营期产生恶臭无组织排放，排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准的要求，详见表3-13。 表3-13 恶臭污染物执行标准 序号; 控制项目; 二级; 排放量（mg/m3）. 1; 硫化氢; 新扩改建; 0.06. 2; 氨; 1.5. 3; 臭气浓度; 20（无量纲）. 污水处理厂废气排放标准同时按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中“表4厂界（防护带边缘）废气排放最高容许浓度”二级标准执行。具体标准值见表3-14。 表3-14 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度 单位mg/m3 序号; 控制项目; 二级标准. 1; 氨; 1.5. 2; 硫化氢; 0.06. 3; 臭气浓度（无量纲）; 20. 2、废水 本项目经处理后的尾水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的地表水V类标准（总氮指标不考核）后排入芙蓉河。出水水质见下表： 表3-15本项目尾水水质执行指标 单位：mg/L 序号; 基本控制项目; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类. 1; 水温（℃）; 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2. 2; PH值（无量纲）; 6~9. 3; 溶解氧; ≥2. 4; 高锰酸盐指数; 15. 5; 化学需氧量COD; 40. 6; 生化需氧量BOD5; 10. 7; 氨氮; 2.0. 8; 总磷（以P计）; 2005.12.31前建设的; 0.4. 2006.1.1起建设的. 9; 铜; 1.0. 10; 锌; 2.0. 11; 氟化物（以F计）; 1.5. 12; 硒; 0.02. 13; 砷; 0.1. 14; 汞; 0.001. 15; 镉; 0.01. 16; 铬（六价）; 0.1. 17; 铅; 0.1. 18; 氰化物; 0.2. 19; 挥发酚; 0.1. 20; 石油类; 1.0. 21; 阴离子表面活性剂; 0.3. 22; 硫化物; 1.0. 23; 粪大肠杆菌群（个/L）; 40000. 3、噪声 （1）施工期 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表3-16建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准值见表3-17。 表3-17工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类区; 60; 50. 4、固废 一般固废：执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物：危险废物鉴别执行《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》(GB5085.1~7-2007)中有关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准(GB18597-2001)及2013年修改单中相关限值；危险废物收集、运输执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关标准。污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5标准：脱水后的污泥含水率≤80%。污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表6的要求，见下表。 表3-18 污泥稳定化控制指标 稳定化方法; 控制项目; 控制指标. 厌氧消化; 有机物降解率; ＞40. 好氧消化; 有机物降解率; ＞40. 好氧堆肥; 含水率; ＜65. 有机物降解率; ＞50. 蛔虫卵死亡率; ＞90. 粪大肠菌群菌值; ＞0.01. |
| 总量 控制 指标 | 无 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目2021年10月26日开工建设，于2022年1月20日完工。因此，本次评价不对施工期进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气污染源环境影响分析 （1）污染物产生源强分析 污水处理厂运行过程中产生的恶臭污染物主要是氨气、硫化氢氨气在污水中的浓度通常不高，主要由污水中的固体颗粒通过厌氧消化和好氧消化而产生。在通常pH值条件下，氨气在水中溶解度很大；但当pH升高时，氨气变得容易挥发。硫化氢是污水在缺氧（腐败）条件下产生的。当污水中的溶解氧很少或为零时，污水中的细菌（如：脱硫菌）会将硫酸盐作为它们的氧源，随后将硫酸盐还原成亚硫酸和硫化物，进而产生硫化氢气体，尤其在pH较低的情况下。硫化氢也普遍存在于未经消化的泥流中。 污水处理厂恶臭气体排放量与污水成分、处理工艺、污水规模、污泥处理方式等有较大关系。污水处理厂恶臭物质硫化氢、氨在各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征，参照期刊“环境与发展”2017年29卷6期中《城镇污水处理厂恶臭排放特征及污染源强研究》文献中对城市污水处理厂的主要构筑物单位面积恶臭污染因子源强系数，具体见表4-1。根据设计的构筑物表面积可估算污水处理厂的废气产生源强，见表4-2。 表 4-1污水处理构筑物单位面积恶臭污染因子源强系数 单位：mg/h·m2 序号; 构筑物名称; NH3; H2S. 1; 细格栅及沉砂池; 2.24; 25.89. 2; 生化池; 0.12; 1.19. 3; 贮泥池; 1.56; 17.26. 本项目恶臭主要来源于格栅及沉沙池、生化池、贮泥池。本项目废水处理规模为5000m3/d，则本项目污染源强如下表所示。 表 4-2恶臭污染物产生源强 构筑物名称; 面积 m2; 恶臭污染源产生量. NH3; H2S. g/h; kg/a; g/h; kg/a. 细格栅及沉砂池; 9.225; 0.02; 0.18; 0.24; 2.10. 一体化生化池; 240; 0.03; 0.26; 0.29; 2.56. 贮泥池; 50; 0.075; 0.675; 0.85; 7.43. 合计; 0.125; 1.115; 1.38; 12.09. （2）污染防治措施及排放源强 本项目为临时应急工程，污水处理装置属于一体化处理设施，格栅沉砂池、贮泥池采用全封闭式，且地上采取植树绿化等措施，对环境影响较小。无组织排放源强为：NH3为0.05g/h、0.446kg/a；H2S为0.552g/h、4.84kg/a，为尽可能低的减少对周边大气和人群的影响，厂区边界、产区污水及污泥生产区周围均种植绿化隔离带，选择种植不同系列的树种，组成防止恶臭的多层防护隔离带，尽量降低恶臭污染的影响；对周边影响不大。 表4-3 无组织恶臭污染物产生源强一览表 产生量; 措施; 排放量. 核算项目; NH3; H2S; NH3; H2S. g/h; kg/a; g/h; kg/a; g/h; kg/a; g/h; kg/a. 本项目; 0.125; 1.115; 1.38; 12.09; 采用全封闭式，处理效率60%; 0.05; 0.446; 0.552; 4.84. （3）恶臭气体治理可行性分析 类比同类项目，污水处理过程中废气产生量较小。本项目为临时污水处理站，本工程采用封闭式地埋设备及种植绿化对臭气进行处理，厂区边界、产区污水及污泥生产区周围均种植绿化隔离带，选择种植不同系列的树种，组成防止恶臭的多层防护隔离带，尽量降低恶臭污染的影响。根据对大气污染源环境影响分析，本项目所产生的恶臭气体排放量较少，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1恶臭污染物厂界标准二级排放限值，且项目常年主导风向为东北风，最近环境敏感点位于项目西侧，不位于项目下风向，对周边环境影响较小。 （4）监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）要求，确定本项目污染源监测计划，监测计划见下表。 表4-4无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 环境空气; 厂界或防护带边缘的浓度最高点a; NH3、H2S、臭气浓度; 一次/半年. 注：①a 防护带边缘的浓度最高点，通常位于靠近污泥脱水机房附近。 ②废气烟气参数和污染物浓度应同步监测。 2、水环境污染影响分析 （1）污染物产、排污情况 本项目为环保工程，生产工艺本身不产生废水，但在生产运营期间设备清洗产生的废水和工作人员生活污水送处理系统处理。本项目是将受到污染的河水进行全部截流后经新建的一体化污水处理设施处理后排回芙蓉河。出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准（总氮指标不考核）。污水处理设施设计总规模5000m3/d，排量总量为：182.5万m3/a。鉴于本项目已建成并投入运营，根据国家城市供水水质监测网海口监测站对本项目污水进、出水的水质检测报告（报告编号：W22-0186-1/3），工程废水排放量和水污染物产生量、消减量和排放量见下表4-5。 表4-5污水处理设施水污染物产生量、消减量和排放量一览表 污水处理设施; 污染类型; 产生量; 消减量; 排放量. 灵山镇一体化污水处理设施; 达标废水(万m3/a); 182.5; 0; 182.5. COD(t/a); 114.98; 93.08; 21.9. BOD5(t/a); 45.99; 39.24; 6.75. 氨氮(t/a); 19.89; 19.77; 0.12. 总磷(t/a); 2.54; 2.39; 0.15. SS; 25.55; 18.25; 7.3. （2）污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018），对于污水处理厂污水处理中生活污水处理，执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准，其可行技术主要包括： 预处理—格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节 生化处理—缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动式生物床反应器、膜生物反应器 深度处理—混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧/紫外、二氧化氯） 本项目预处理采用格栅、旋流沉砂池和调节池，生化处理采用接触氧化曝气池，深度处理采用高效沉淀池+精密过滤器。均属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》中生活污水处理可行技术。因此，本项目采取的污水处理工艺属于可行技术。 - 对芙蓉河（福创溪）环境正效益分析 芙蓉河为福创溪的上游，在灵山镇称之为芙蓉河，在桂林洋称之为福创溪，依据现行的海口市水环境功能区划，划定芙蓉河水质目标定为Ⅳ类，根据海口市水务局《关于印发海口市2020年河（湖）水环境治理工作要点》（海水务[202020]150号）调整芙蓉河（福创溪）2020年的水质目标为Ⅴ类。根据对芙蓉河现状监测数据，目前芙蓉河现状为劣V类水体，本项目将受到污染的河水进行全部截流后经新建的一体化污水处理设施处理后排回芙蓉河。出水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准（总氮指标不考核）。因此，本项目与芙蓉河（福创溪）2020年的水质目标为Ⅴ类是相符的。 鉴于项目已建成并投入运营，根据国家城市供水水质监测网海口监测站对本项目污水进、出水的水质检测报告（报告编号：W22-0186-1/3），本项目出水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准（总氮指标不考核），经核算本项目水污染物COD、BOD5、氨氮、总磷、悬浮物产生量分别为114.98t/a、45.99t/a、19.89t/a、2.54t/a、25.55t/a；排放量为21.9t/a、6.75t/a、0.12t/a、0.15t/a、7.3t/a；消减量为93.08t/a、39.24t/a、19.77t/a、2.39t/a、18.25t/a。对比本项目建设前地表水检测结果，COD、BOD5、氨氮、总磷污染物含量均有所降低。本工程建成运转后，可以使该地区污水能够得到有效处理，削减了污染物的排放量，通过污水处理系统削减污染物而腾出来的总量，可以进一步平衡该地区新上建设项目的污染物增加量，带动区域经济发展。同时，项目的实施，可使各河段分散的点源集中处理达标后排放，为地区流域的水环境综合整治提供有力的条件，减少了入河污染物的排放负荷，减少了污染物进入芙蓉河，将为附近河流水质作出贡献，提升区域环境质量，有较好的环境正效益。 3、声环境污染影响分析 （1）噪声源强 项目营运期噪声主要来源于污水处理站运行过程中各种机械设备产生的，主要为格栅机、污水泵、提升泵、污泥泵、曝气器等机械。根据项目工程分析。项目营运期产生各种机械产生的噪声如下表4-6所示。 表4-6主要噪声源强及分析 序号; 设备名称; 噪声源强; 所在构筑物; 声源特性; 降噪措施. 1; 提升泵; 75-80; 调节池; 固定声源; 隔振垫. 2; 搅拌机; 70-75; 调节池; 固定声源; 隔振垫. 3; 回流水泵; 75-80; 沉淀池、生化池; 固定声源; 隔振垫. 4; 鼓风机; 85-90; 鼓风机房; 固定声源; 消声器. （2）影响分析 本评价声环境影响预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐计算公式。 ①某个点源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)＝Loct（ro)−15lg(rro)−△Loct 式中：Loct（r）—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； △Loct—各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，由于后两种衰减都很小，可忽略不计。 ②各声源在预测点产生的声级的合成 Lp＝10lgi＝1n100.1Lpi 本次选取东南西北四个厂界作为预测点，评价标准执行《工业企业厂界标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB（A）。 根据类比调查和工程实际所统计出的各动力设备噪声源强及声波频率等参数，按上述选定的计算模式，分别各方位厂界进行噪声传播计算，结果见下表。 表4-7项目厂界噪声影响评价结果 单位dB（A） 序号; 控制点; 贡献值; 标准. 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 40.9; 60; 50. 2#; 南厂界; 47.2. 3#; 西厂界; 48.4. 4#; 北厂界; 41.7. 由预测结果可知，项目各机械设备产生的噪声在各厂界处的贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，另外，本项目厂界外50m范围内没有敏感目标，因此，项目对外环境及敏感目标处的声环境影响较小。 （3）噪声防治措施 为确保项目产生的噪声做到达标排放，本环评提出以下噪声防治要求： ①设备选型时尽量选用低噪声设备。 ②水泵减振降噪措施，如地面水泵配套减振基础；加装隔声罩；进出口水管均装绕性软接头等。 ③风机减振降噪措施，如风机配套减振基础或减振吊钩；进排风口安装软接头和消声器等。 ④建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 经采取以上措施处理后，本项目污水处理设施运行时对周边声环境影响较小。 （4）噪声监测方案 根据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020），本项目噪声自行监测计划如下： 表4-8厂界噪声自行监测计划表 监测因子; 监测点位; 标准限值; 监测频次. LAeq; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准; 1次/季度. 4、固体废物环境影响分析 （1）固体废物源强分析 本项目固体废物主要来自污水处理设施，污水处理设施的固体废物主要包括格栅间的栅渣、沉砂池产生的沉砂、污泥、辅料外包装、维修废机油和少量生活垃圾。 ①污泥：污水处理站产生的污泥量由有机物产生的污泥量和SS产生的污泥量两部分组成。有机物产生的污泥量按0.4kg泥/kgBOD5计，本工程BOD5的削减量为164.25t/a，经计算，本项目产生干污泥量为65.7 t/a。 ②栅渣：栅渣产生量按0.1m3/1000m3污水，栅渣的含水率80％，密度900kg/m3计算，本工程每天处理污水量为5000m3/d，则本工程每天产生栅渣0.45t/d，年产生量为164.25t/a。 ③沉砂：沉砂产生量0.047t/d，年产生量为17.03t/a。 ④生活垃圾：项目营运期间定员4人，人均日产生活垃圾量按1kg/d 计，则工作人员每天产生的生活垃圾量为4kg/d、1.46t/a。 ⑤辅料外包装袋：聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC）等辅料外包装袋、桶等属于一般固体废弃物，不属于危废。约为42个桶和42个袋。 ⑥维修机油：项目污水处理厂出现故障进行运营时产生的废弃机油，年产生量为0.002t/a，属于危险废物。 本项目主要固体废物产排情况见表4-9。 表4-9本项目固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 去向; 处置量. 污水处理; 污泥; 一般固废; 65.7; 污泥池，封闭; 脱水后委托海南海控环保生物有限公司进行集中处理处置; 65.7. 格栅渣; 164.25; 格栅井，封闭; 交当地环卫部门处理; 164.25. 沉砂; 17.03; 沉砂池、封闭; 17.03. 辅料外包装袋、桶; 42个桶和42个袋; 收集桶; 42个桶和42个袋. 管理人员; 生活垃圾; 1.46; 生活垃圾桶; 交当地环卫部门处理; 1.46. 设备维修; 废弃机油; 危险废物HW08 （900-214-08），半液态，T，Ⅰ; 0.23; 危废暂存点; 交由有资质的单位处理; 0.002. 通过格栅井拦截产生的格栅渣主要为头发丝、水中漂浮物等，沉砂主要为格栅未拦截的小型物质及于沉砂池中沉降的砂渣，格栅产生的废物收集分拣后，统一外运至处理场，避免对厂区内其它部位的污染，同时在运行管理中尽量保证废弃物不落地，而直接进入废弃物箱或直接装车外运，污染物外运时采用封闭式自卸车，避免造成废弃物落地后的二次污染。生活垃圾及过滤池滤渣一并送垃圾处理场处理。 本工程产生的栅渣及沉淀池泥砂定期进行清掏，直接进入废弃物箱或直接装车外运，由环卫部门进行清运，不设有临时堆放场地。 项目产生的剩余污泥委托海南海控环保生物有限公司进行集中处理处置。则不在厂区内设置污泥临时堆放场地。产生的污泥应及时清理，避免污泥长期堆积产生的恶臭气体对周边居民生活的影响。 但建设单位还需建立污泥管理台账。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向主管部门报告。 危险废物在厂内暂存期间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单实施，在独立的危险固废暂存点，采取防渗透、防泄漏、防流失措施，并落实管理责任，建立固体废物产生、外运、处置及最终去向的“五联单”制度，按危险废物转移交换处置管理办法实施跟踪管理，避免二次污染。本环评建议项目厂区专设一间危险废物暂存间，项目危险废物间内设排风扇，可实现通风，可实现危险废物暂存点的防风、防雨、防晒要求。项目危险废物间主要为机修产生的废机油、废液压油等含矿物油废物，属于半固态危险废物，均采用专用桶装收集后置于暂存点存放，定期交由有资质单位处理处置。 （2）固废运输影响分析 本项目污泥便采用密闭槽车运输，污泥在运输过程中如遇到交通不利情况或者事故，则将造成污泥泄露。粪便撒漏对环境的风险主要体现在撒漏混入地表径流后对水环境产生影响。散落的污泥释放恶臭气体，对事故发生点周边的大气环境产生影响。为防止污泥运输的风险事故发生，应采取以下风险防范措施：粪便运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施；合理安排收运车次，运输污泥的车辆应避开上下班高峰期，运输路线避开人群密集；运输车辆司机应熟练掌握驾驶车辆，并遵守道路交通规则，不得超速行驶、随意超车、改变车道，保持注意力集中，规范污泥运输；一旦发现污泥撒漏，应及时地采取措施堵漏、截流，并向道路管理部门报告事故情况，寻求相关部门支援。从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。在运输过程中，对固废运输车辆底部加装防漏衬垫，避免渗滤液渗出造成二次污染。采用封闭运输车辆，即可避免影响城镇景观，又可避免遗洒。同时要合理选择运输路线和时间，尽量减少对环境和沿线居民生活的影响。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 5、地下水、土壤环境 本项目厂区一体化池体构筑物、地面以及管网均按要求进行防渗处理，正常情况下，不会对土壤和地下水产生较大影响。项目对地下水和土壤的影响主要是在污水处理池、管网接口等处污水泄露的情况下。 （1）环境影响识别 根据本项目的建设内容及生产工艺，土壤、地下水环境影响类型及影响途径见表4-9。 表4-9污染影响型建设项目土壤、地下水环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物指标; 污染物类型. 管网; 污水收集; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮; 其他类型. 污水处理厂区; 污水处理; 地面漫流、垂直入渗; COD、氨氮; 其他类型. （2）防控措施 考虑各处理装置的进水水质和占地面积，本项目处理装置发生事故泄漏时，可能对土壤、地下水造成一定的影响，应采用以下防护措施： ①源头控制措施 严格按照国家相关规范要求，对拟建项目污水管道、储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。设立地下水、土壤动态监测小组，负责对地下水、土壤环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 ②分区控制措施 根据厂址各生产、生活功能单元可能产生污染的地区，对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防治污染物渗入地下，并及时地将泄漏、渗漏的污染物收集并进行集中处理。据厂区各生产处理功能单位可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为污染重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：位于地下或半地下的生产功能单元，发生物漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，主要包括格栅、调节池、接触氧化池、沉淀池、污泥池以及污水埋地管道裸露于地面的生产处理功能单元。防渗处理后确保等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。①各贮水构筑物防渗：控制钢筋混凝土贮水池、建筑物地下部分壁面不渗水。各类贮水池渗水量按池壁和底面积总计计算，不得超过2L/（m2·d）。各贮水构筑物采用的砼强度等级为C30，其抗渗等级为S6，填料为C15，垫层为C10。附属建筑物上部结构及基础拟采用强度等级不低于C25的砼，垫层为C10。对水处理构筑物与水接触的内外壁面均喷涂一层混凝土表面保护剂，以减缓污水对砼壁面的侵蚀； 一般防渗区：项目一般防渗区有加药间和危废间等，地坪满足等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K1≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 简单防渗区：主要包括设置厂区道路以及厂区其他硬化地面等。 ③污染监控 为及时准确的掌握厂区及下游地下水和土壤环境质量状况，本项目应建立地下水、土壤跟踪监测计划。本项目跟踪监测要求如下表。 表4-10地下水、土壤跟踪监测要求 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准/质量标准. 地下水; 厂区下游; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、氟化物、铁、锰、溶解性固体、耗氧量、硫酸盐、总大肠菌群、细菌总数。; 1次/年; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 土壤; 事故点附近土壤和距事故点最近的敏感点土壤; 镉、汞、砷、铅、铬（六价）、铜、镍、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、萘、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯; 发生突发环境污染事故后监测1次; 厂区执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，周边耕地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 试行》GB15618-2018中的筛选值. 6环境风险影响分析 1、风险识别 （1）生产系统危险性识别 根据污水厂生产工艺分析，存在的环境危险和危害主要有以下几种： 1）计划停电及临时停电造成的环境危险性分析 区域计划停电或临时停电导致污水处理厂设备停止运行，尤其长时间停产事故，泵机无法运行，污水在调节池内满溢后直接排放，导致废水超标排放。 2）污水处理厂电力及机械发生故障造成的环境危险 污水处理厂建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，污水事故排放。污水处理过程中的活性污泥是经过长时间驯化而成的，长时间停电，活性污泥会因缺氧窒息死亡，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需很长时间。污水处理站设计中供电应采用双回路电源设计，保障电力。 3）污水处理厂停运检修 一般污水处理厂年大修时间为三天至一星期，停运时污水由超越管直接排放到水体，会对水体造成较为严重的污染。在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入池内操作，污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会对操作人员产生安全上的危害风险。 4）污泥的影响 污泥中含一定有机物、病原体及其它污染物质，如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。此外，若污泥无法及时浓缩、脱水，大量污泥只能暂时放在贮泥池中。污泥长时间未经处理放置，引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。另外，贮泥池容积是有限的，当贮泥池爆满，则出现污泥外溢污染厂区环境等问题。 本项目产生的污泥脱水后（≤80%）委托海南海控环保生物有限公司进行集中处理处置理，污泥运输采用密闭槽车运输，污泥在运输过程中如遇到交通不利情况或者事故，则将造成污泥泄露。粪便撒漏对环境的风险主要体现在撒漏混入地表径流后对水环境产生影响。散落的污泥释放恶臭气体，对事故发生点周边的大气环境产生影响。 5）污水管网事故 管道在使用过程中，因防腐层严重老化、人为破坏、受台风影响以及操作失误等因素造成废水泄漏，可能对泄漏点周围的土壤、植被、地下水造成污染，污水泄露可能会导致河流、保护区内水质短暂超标，对河流水质。建设单位应加强项目各水处理工艺、设备的管理与维护，确保污水处理厂尾水达标排放，避免事故排放。同时应制定有效的风险防范和应急措施，以便在出现事故时能及时、有效的处理处置，降低影响。 6）自然灾害引起的环境危险 ①暴雨：所在区域夏季经常有暴雨出现，暴雨对污水处理厂所造成的影响，一方面是水量增加，影响处理工艺，另一方面是雨量增加，可能淹没配电房和风机房，导致系统崩溃，污水处理厂停运，汛期应急应属于环境事故与公共设施事故，属于IV级（一般）。 ②高温：本地区极端最高气温38.9℃，酷暑高温条件下工作，可能会因工人中暑，造成操作失误；过高气温还可能导致设备设施突发故障，从而使工艺过程中断。 （2）物质危险性识别 本项目为污水处理工程，整个工艺过程采用电能，不涉及燃料，辅材料为絮凝剂聚丙烯酰胺PAM、混凝剂聚合氯化铝PAC等。 根据工程分析，本项目污水、尾水和污泥不属于附录B重点关注的危险物质和健康危险急性毒性物质（GB30000.18）及危害水环境物质（GB30000.28）。 本项目运营过程中所使用的化学药剂有：聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC）。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B、《危险化学品名录》（2018年版），结合各化学药剂的理化性质进行判别。PAM不属于突发环境事件风险物质，且不属于健康危险急性毒性物质（GB30000.18）和危害水环境物质（GB30000.28），根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ 169-2018表B.2，不属于导则中的其他危险物质。PAC不属于重点关注的危险物质，且不属于危害水环境物质（GB30000.28），PAC属于健康危险急性毒性物质（GB30000.18）中的类别5（无符号，警告类）物质，但是根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ 169-2018表B.2，健康危险急性毒性物质（GB30000.18）中的类别5（无符号，警告类）物质未列入导则中的其他危险物质。因此，PAM和PAC不属于本项目重点关注的危险物质和有毒有害物质。 2、污染事故的防治措施与对策 （1）源头事故预防控制 源头事故指生产污水接管企业生产是否连续，排放水质是否稳定，厂内预处理装置是否正常运行等。个别企业的不正常排放可能造成接管污水浓度的大幅度增加，影响污水处理厂的稳定运行。要求源头企业在发生事故时及时通报污水处理厂，以便采取相应措施，必要时事故发生时应采取限产或停产方案，以减少对污水处理厂的负荷及环境的风险。本项目营运期以接管生活污水为主，预计源头事故发生的概率较低。 （2）污水处理厂自身事故对策措施 污水处理厂自身事故来源于设备故障、检修或由于工艺参数改变而使处理效果变差。事故将对芙蓉河污染影响严重，必须加强防范和应急措施。 ①对不正常排放产生的原因进行技术处理，当出现污泥膨胀趋势时对好氧池投加营养物质，改善污泥的性质，并严格控制风机风量，使污泥膨胀现象解决在初期阶段。 运行管理人员应结合化验数据及时掌握生物反应池的pH、DO、MLSS、MLVSS、SV、SVI、水温、回流比、回流污泥浓度等工艺控制指标，观察活性污泥颜色、状态、气味及上清液透明度等，并应观察生物池活性污泥的生物相，及时调整运行工况。 ②为了降低对周围水体的影响，设备检修采取分批进行的方式，避免全面停运检修，以减少污水处理厂产生污染事故的概率。为了在事故状态下污水处理厂能迅速恢复正常运行，应在主要建筑的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。 ③选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良故障率低，便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用，在出现故障时能尽快更换。污水处理站采用双路供电，水泵设计考虑备用。设计考虑处理工艺流程分组，当一条流程故障或维修时，另外的流程和设施可以短期超负荷运行。 ④加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 ⑤严格控制各处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样测量。操作人员及时调整，使设备处于最佳状况。 ⑥加强污水处理厂的技术管理工作，提高各工艺段的处理效率，是保证达标排放的主要内容。污水处理厂应努力引进精通污水处理技术和管理的人才，保证厂内的技术和管理工作实现科学化、制度化。污水处理厂管理人员应有较高的业务水平和管理水平，主要操作人员上岗前严格进行理论和实际操作培训。 ⑦加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。 ⑧雨水管道出口及污水排放口均设置切断控制阀门，一旦出现事故时立即关闭阀门，及时节流污水，防止污水直接排入水体。 ⑨建立企业的事故报告制度，一旦发生风险事故，导致有毒有害物质进入本项目管道，应要求事故方在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，以便污水厂采取相应防范措施。 （3）管网事故对策 本项目改造的主管线一旦破裂，污水将会直接流入芙蓉河，对保护区造成污染。因此，必须加强防范和应急措施。 1）管网应定期巡检、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。 2）建立事故报告制度，设置应急物资，编制应急预案，一旦发生风险事故，及时上报，及时采取措施控制污染影响范围。 （4）污泥运输事故对策 污泥运输车辆应当采取密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施；合理安排收运车次，运输污泥的车辆应避开上下班高峰期，运输路线避开人群密集；运输车辆司机应熟练掌握驾驶车辆，并遵守道路交通规则，不得超速行驶、随意超车、改变车道，保持注意力集中，规范污泥运输；一旦发现污泥撒漏，应及时地采取措施堵漏、截流，并向道路管理部门报告事故情况，寻求相关部门支援。规范污泥运输。从事污泥运输的单位应当具有相关的道路货物运营资质，禁止个人和没有获得相关运营资质的单位从事污泥运输。在运输过程中，对固废运输车辆底部加装防漏衬垫，避免渗滤液渗出造成二次污染。采用封闭运输车辆，即可避免影响城市景观，又可避免遗洒。同时要合理选择运输路线和时间，尽量减少对环境和沿线居民生活的影响。 （5）应急预案 按照《突发环境事件应急管理办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》及《海南省生态环境保护厅关于进一步加强环境应急预案管理工作的通知》等文件要求，污水处理厂需编制《环境污染事故应急预案》，并报当地环保部门备案。 1）水质异常应急处理流程与响应指导书 ①当进水水质发生异常时，及时与主管环保部门汇报，调查和阻止该异常水的来源，并迅速组织人员进行分析及处理，从源头直接解决出水水质不达标的问题。 ②当出水水质异常时，分析人员增加各工艺段的取样点和分析频次，并根据现场情况，分析造成出水水质异常原因，并及时关闭出水，使其回流至调节池作循环处理。 ③如工艺原因造成出水水质异常，应及时调整工艺参数，直至出水指标合格。 ④如不明原因造成出水水质异常，应迅速组织专家查明原因作出并实施整治方案，使其出水水质恢复正常。 2）设备故障应急处理流程和响应指导书 ①当设备发生故障时，应迅速组织现场人员分析原因，能及时排除故障的尽快安排人员修复及整改，确保设备的正常运转。 ②如设备发生故障时，现场人员分析结果得出无法修复的应采取以下两种措施：A立刻报告相关负责人，启动备用设备；B如影响处理效果的应关闭进水，使正常运转不影响不影响下一工序，故障设备由专业维修人员尽快修复。 3）日常管理措施 ①污水处理厂与重要的污水排放企业之间，要有畅通的信息交流管道，建立企业的事故报告制度。一旦排水进入污水处理厂的企业发生事故，应要求企业在第一时间向污水处理厂报告事故的类型，估计事故源强，并关闭出水阀，停止将水送入污水处理厂。 ②污水处理厂应针对可能发生的进水污染事故，提高事故缓冲能力。 ③设备的检修时间要精心安排，最好在水量较小、水质较好的季节或时段进行，可尽量减少构筑物挥发出的有毒有害气体对检修人员造成伤害，同时检修人员必须佩戴防护服和口罩，杜绝人员中毒事件。 ④加强管理和设备维护工作，保持设备的完好率和处理的高效率。备用设备或替换下来的设备要及时检修，并定期检查，使其在需要时能及时使用。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 格栅、沉砂池、贮泥池体封闭、加强厂内绿化，设置绿色隔离带 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 中表1中二级标准； 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）中 厂界标准； |
| 地表水环境 | 排污口 | COD、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠菌群 | “粗、细格栅+旋流沉沙池+曝气池+沉淀池+高密度沉淀池+精密过滤器＋紫外消毒池”工艺 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准（总氮指标不考核）。 |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 选用低噪声、节能型的先进设备以及采取隔声、减振 等措施 | 《工业企业厂界环境噪 声 排 放 标 准 》 （ GB12348-2008 ） 2 类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废：生活垃圾、辅料外包装、栅渣、沉砂交当地环卫部门处理；污泥脱水后（≤80%）委托海南海控环保生物有限公司进行集中处理处置 危险废物：废机油危废暂存点暂存，交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取源头控制和分区防渗措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 采取源头事故预防控制措施，并制定污水处理厂事故应急预案，一旦发生环境风险事故，立即排查事故点，启动应急预案，杜绝事故性排放。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，新建排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表。按照《名录》，本项目排污许可实行简化管理。建设单位应按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018） 相关规定申领排污许可证，持证排污，按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目是一项治理环境污染的市政基础设施工程，也是一项民生工程，项目建设符合国家及海南省地方产业政策，用地符合规划要求，选址、污水处理工艺、环境保护措施等合理可行，运营期采取各项污染治理措施，确保各项污染物达标排放或得到妥善处置的前提下，项目对环境的影响小。因此，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | H2S | / | / | / | 0.0048t /a | / | 0.0048t /a | ＋0.0048t /a |
|  | NH3 | / | / | / | 0.0004t/a | / | 0.0004t/a | ＋0.0004t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 73t/a | / | 73t/a | ＋73t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 18.25t/a | / | 18.25t/a | ＋18.25t/a |
|  | SS | / | / | / | 18.25t/a | / | 18.25t/a | ＋18.25t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 3.65t/a | / | 3.65t/a | ＋3.65t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.73t/a | / | 0.73t/a | ＋0.73t/a |
| 一般工业 固体废物 | 污泥 | / | / | / | 65.7t/a | / | 65.7t/a | ＋65.7t/a |
|  | 栅渣 | / | / | / | 164.25t/a | / | 164.25t/a | +164.25t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.46t/a | / | 1.46t/a | ＋1.46t/a |
| 危险废物 | 废弃机油 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

灵山镇一体化污水处理设施项目

地表水环境影响专项评价

（污染影响类）

建设单位：海口长丰水务投资有限公司

评价单位：海南人驰环境咨询有限公司

编制日期：2021年11月

目录

1  概述	1

1.1建设项目特点	1

1.2环境影响评价的工作过程	2

1.3分析判定相关情况	2

1.4关注的主要环境问题及环境影响	3

1.5环境影响评价的主要结论	3

2  总则	1

2.1编制依据	1

2.1.1国家法律法规、规章	1

2.1.2地方法律法规	1

2.1.3导则及相关技术资料	2

2.1.4有关规划文件、批复及基础资料	2

2.2评价目的	2

2.3评价方法	3

2.4评价标准	3

2.4.1环境质量标准	3

2.4.2污染物排放标准	3

2.5污染控制与环境保护目标	4

2.5.1污染控制目标	4

2.5.2环境敏感点及保护目标	4

2.6环境评价等级和评价范围	4

2.6.1评价等级	4

2.6.2评价范围	5

2.7评价重点	6

3  建设项目概况	7

3.1项目概况	7

3.1.1项目基本情况	7

3.1.2项目建设内容及规模	7

3.2污水处理厂工程	8

3.2.1污水量预测及规模确定	8

3.2.2进出水水质及排放标准	8

3.2.3污水处理工艺	9

3.2.4 污泥处理处置工艺	26

3.2.5除臭方案	26

3.2.6尾水排放	26

3.2.7厂区总平面布置	26

3.2.8主要构筑物及设备	26

3.3配套污水管网改造	28

3.3.1截污管网	28

4工程分析	29

4.1施工期工程分析	29

4.1.1废水	29

4.2运营期工程分析	30

4.2.1污水处理厂运营期	30

4.3污染源汇总	30

5  自然和社会环境概况	32

5.1自然环境概况	32

5.1.1地理位置	32

5.1.2地形地貌、地质	32

5.1.3气候与气象	33

5.1.4水文	33

5.2区域排水现状	36

5.2.1区域排水现状及存在的问题	36

6环境质量现状监测与评价	37

6.1地表水水质现状监测与评价	37

7  影响预测分析与评价	42

7.1地表水环境影响预测与评价	42

7.1.1预测因子及预测方案	42

7.1.2水质预测模式及参数确定	42

7.1.3污染负荷预测	46

7.1.4预测结果及分析	47

7.2污水处理厂处理工艺的可行性分析	49

7.2.1处理工艺目标	49

7.2.2污水可生化性分析	49

7.2.3污水处理工艺的可行性分析	50

7.2.4长期稳定达标排放的可靠性分析	51

7.3项目选址的环境合理性分析	52

7.4排放口设置的符合性评价	52

8  污染防治措施分析	55

8.1管网维护对策与措施	55

8.2厂站运行管理	55

8.3污水事故排放防止措施	55

9  结论与建议	57

9.1结论	57

9.1.1工程概况	57

9.1.2水环境质量现状	57

9.1.3环境影响评价	57

9.1.4污染防治措施	58

9.2综合结论	58

9.3建议	58

# 1  概述

## 1.1建设项目特点

海口市隶属于海南省，海南省省会，别称“椰城”。位于北纬19°31′～20°04′，东经110°07′～110°42′之间，地处海南岛北部，东邻文昌，西接澄迈，南毗定安，北濒琼州海峡，是国家“一带一路”战略支点城市，海南自由贸易港核心城市，海南省政治、经济、科技、文化中心和最大的交通枢纽。海口市略呈长心形，地势平缓。海南岛最长的河流—南渡江从海口市总部穿过，南渡江东部自南向北略有倾斜，南渡江西部自北向南倾斜；西北部和东南部较高，中部南渡江沿岸地平，全市绝大部分为海拔100m以下的台地和平原。

灵山镇隶属海口市美兰区，位于原琼山市府城镇以东的南渡江东岸，北部是南渡江下游冲积平原，区内河网纵横、地形平缓，具有较为优美的田园风光和滨江景观。

经现场勘查发现，芙蓉河上游周边两侧居民生活污水均直接排入芙蓉河中，使得芙蓉河水体整体感官表现为严重污染。本项目已在灵山海梦家园处的暗渠出水口处进行截流，污水截流后，送至灵山海梦家园东侧已建的临时污水处理站进行处理。临时污水厂的污水处理能力为2000m³/d，而根据现场调查的情况，现状污水水量达到5000m³/d，目前已建成的污水处理设施，已经不能满足现状的需求。为此，相关部门要求对现有污水处理设施进行整改优化，从而使排水满足排放要求。因此，本项目的建设不仅是十分必要的，而且是非常紧迫的。

本工程的建设，可以大大提高城乡结合部的污水处理率，也整体提高海口市的污水处理率，切实有效地解决污水集中处理的迫切需求，极大地改善居民的生活环境和基础设施，从而进一步提高整个地区的水环境质量，对沿线和下游的海口市主城区居民更有实在意义，更有利于保护和改善人民群众的身体健康，维护社会的安定团结；同时对保护生态环境和地下水水质有重要意义。

该项目为应急处理项目，计划投入使用年限为2年，建设内容及规模主要为：①新建污水处理厂站一座，设计规模为5000m3/d，采用一体化处理设备。②改造配套污水管网，管网长度210m，管径DN400。项目总投资为1034.56万元，用地约3.26亩，主要处理工艺为“粗、细格栅+旋流沉沙池+曝气池+沉淀池+高密度沉淀池+精密过滤器＋紫外消毒池”工艺，处理后的尾水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准（总氮指标不考核）。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十三、水的生产和供应业95、污水处理及其再生利用”类别，其日处理规模小于10万吨大于500吨，因此编制项目环境影响报告表。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，本项目需进行环境影响评价。受海口长丰水务投资有限公司委托，海南人驰环境咨询有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。

根据生态环境部第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》： “四十三、水的生产和供应业——95、污水处理及其再生利用新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的编制报告表；五十二、交通运输业、管道运输 业——146城市（镇）管网及管廊建设，新建涉及环境敏感区的编制报告表，其他填报登记表”，以及第四条“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”本项目属于城镇生活污水处理厂，建设规模为5000m3/d，配套建设污水管网，因此，评价类别按照名录中单项等级最高的确定，本项目需编制环境影响报告表。

接受委托后，环评单位即开展了该项目环境影响评

价工作。在研究相关法律法规、标准规范及其他有关文件的基础上进行了初步分析和实地察看、调研和资料收集，并根据环境影响评价有关技术导则的要求编制了本项目环境影响报告表。

## 1.3分析判定相关情况

本项目属于市政基础设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于属于鼓励类第二十二“城镇基础设施”中第9条“城镇供排水管网工程”及鼓励类第四十三“环境保护与资源节约综合利用”中第15条“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，符合产业政策要求。

根据《海南省产业准入禁止限制目录（2019 年版）》（琼发改产业〔2019〕1043号），本项目不属于该目录中的禁止类、限制类产业，项目建设符合海南省产业政策 的要求。

项目已于取得《海口市江东新区管理局关于灵山镇一体化污水处理设施项目规划选址和用地意见的函》（海江东局函[2021]1817号），“原则予以支持该项目的建设”。经核对海南省“多规合一”信息综合管理平台（公众版），本项目用地为“城镇建设用地”，符合规划要求。根据项目与海南省生态保护红线图叠图，项目用地不占用I类生态保护红线区和II类生态保护红线区，符合《海南省生态保护红线管理规定》。并且根据《海口市政府专题会议纪要》[2021]217号精神，“原则同意实施灵山镇一体化污水处理设施项目”。因此，该项目符合要求，项目可行。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

本评价重点关注的环境问题：工程产生的恶臭污染物对周边敏感点的影响，污水事故排放时，项目对周边河流水质的影响；污水排放口设置的合理性；明确建设项目拟采取的具体环境保护措施；结合环境影响评价论证项目选址的环境合理性。

## 1.5环境影响评价的主要结论

灵山镇一体化污水处理设施项目是一项治理环境污染的市政基础设施工程，也是一项民生工程，项目建设符合国家及海南省地方产业政策， 用地符合规划要求，选址、污水处理工艺、环境保护措施等合理可行，运营期采取各项污染治理措施，确保各项污染物达标排放的前提下，项目对环境的影响较小，对当地及区域的地表水环境质量具有整体改善作用。因此，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。

# 2  总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1国家法律法规、规章

·《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起施行)：

·《中华人民共和国水污染防治法》（2017-6-17）；

·《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

·《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018-12-29）；

·《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020-04-29)；

·《中华人民共和国环境影响评价法》（2018-12-29）；

·《中华人民共和国土地管理法》（2004-8-28）；

·《中华人民共和国城乡规划法》（2019-4-23）；

·《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）；

·《建设项目环境保护分类管理名录》（2021年版） ；

·《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号令，2020年1月1日施行）。

### 2.1.2地方法律法规

·《海南省环境保护条例》（2012年10月1日）；

·《海南生态省建设规划纲要（2005年修编）》（2005.5.27）；

·《海南经济特区水条例》（修正案）（2010年5月1日）；

·《海南经济特区城市规划条例》（2004年9月1日）；

·《海南省环境保护条例》(2012年7月17日，海南省第四届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过)；

·《海南省大气污染防治行动计划实施细则》（海南省人民政府，2014年2月17日）；

·《海南省生态保护红线管理规定》（2016年7月29日海南省第五届人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过）；

·《海南省人民政府关于印发海南省水污染防治行动计划实施方案的通知》（琼府〔2015〕111号，海南省人民政府，2015年12月21日）；

### 2.1.3导则及相关技术资料

·《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

·《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

·《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环境保护部，环发[2015]162号, 2015年12月10日）；

·《关于严格执行<城镇污水处理厂污染物排放标准>的通知》（国家环境保护总局，环发[2005]110号，2005.10.11）；

·《城镇污水处理厂污泥处理处置污染防治最佳可行技术指南（试行）》（环境保护部，2010年2月）；

·《关于印发<城市污水再生利用技术政策>的通知》（建科[2006]100号）。

### 2.1.4有关规划文件、批复及基础资料

·《灵山镇一体化污水处理设施项目初步设计说明书》，湖南博世科环保科技有限公司，2021年8月；

·海江东局函〔2021〕1817号《关于灵山镇一体化污水处理设施项目规划选址和用地意见的函》；

·海江东局函〔2021〕1338号《关于加快灵山镇一体化污水处理设备更新扩容工作的函》；

·海口市水务局《关于灵山镇一体化污水处理设施项目相关事宜意见的函》。

## 2.2评价目的

环境影响评价的基本目的是：贯彻环境保护基本国策，执行“以防为主，防治结合，综合利用”的环境管理方针。

遵循环保主管部门的意见，根据本污水处理厂工程的基本特征，紧紧围绕工程的主要环境影响环节，进行深入、细致的评价，提出环保措施，确保污水处理厂出水满足相应标准要求，确保工程恶臭得到有效控制，避免恶臭扰民问题的发生，同时最大程度的减少本工程的建设对当地环境的其它影响。

## 2.3评价方法

（1）尽量利用工程所在地区已有的数据和监测资料；

（2）采用定性和定量相结合的方法；

（3）采用国家颁发的环境影响评价技术导则推荐的评价方法。

## 2.4评价标准

### 2.4.1环境质量标准

（1）地表水水质标准

根据海口市水务局《关于印发海口市2020年河（湖）水环境治理工作要点》（海水务[202020]150号）调整芙蓉河（福创溪）2020年的水质目标为V类。因此，本项目芙蓉河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

表2.4-1《地表水环境质量标准》（摘录）（GB3838-2002）

单位：mg/L(pH值除外)

| 序号 | 污染因子 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 |  |  |  |
| 2 | DO | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 4 | COD | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 5 | BOD5 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | 氨氮 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 7 | 总磷（以P计） | 0.1 (湖、库0.025) | 0.2 (湖、库0.05) | 0.3 (湖、库0.1) | 0.4 (湖、库0.2) |
| 8 | 总氮（湖、库，以N计） | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 9 | 氟化物（以F-计） | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | 挥发酚 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| 11 | 石油类 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 13 | 硫化物 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 14 | 粪大肠菌群（个/L） | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |

### 2.4.2污染物排放标准

（1）水污染物排放标准

本项目经处理后的尾水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的地表水V类标准（总氮指标不考核）后排入芙蓉河。出水水质见下表：

表2.4-2本项目尾水水质执行指标  单位：mg/L

| 序号 | 基本控制项目 |  | 一级标A准 | （GB3838-2002）V类 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量COD |  | 50 | 40 | 40 |
| 2 | 生化需氧量BOD5 |  | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 悬浮物SS |  | 10 | / | 10 |
| 4 | 动植物油 |  | 1 | / | 1 |
| 5 | 石油类 |  | 1 | 1.0 | 1 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 |  | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 7 | 总氮（以N计） |  | 15 | 2.0（湖、库，以N计） | / |
| 8 | 氨氮 |  | 5（8） | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 总磷（以P计） | 2005.12.31前建设的 | 1 | 0.4 | —— |
|  |  | 2006.1.1起建设的 | 0.5 |  | 0.4 |
| 10 | 色度（稀释倍数） |  | 30 | / | 30 |
| 11 | pH |  | 6~9 | 6~9 | 6~9 |
| 12 | 粪大肠菌群（个/L） |  | 103 | 40000 | / |

## 2.5污染控制与环境保护目标

### 2.5.1污染控制目标

（1）严格控制项目产生的恶臭气体对当地大气环境的影响；

（2）控制废水及其污染物的排放量，以确保芙蓉河水质满足相应水域功能要求；

（3）落实固体废物处置方案，防止产生二次污染；

（4）严格控制施工噪声和运行设备噪声，防止对周边环境造成污染。

### 2.5.2环境敏感点及保护目标

表2.5-1主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护目标名称 | 方位 | 与厂界距离（m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 福创溪（芙蓉河） | 东 | 临近 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |

## 2.6环境评价等级和评价范围

### 2.6.1评价等级

依据建设项目污染物排放特征、周围的环境敏感程度及《环境影响评价技术导则》的规定，确定本项目评价等级的依据如下：

（1）地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水》（HJ 2.3-2018）来确定本项目水环境评价工作等级。

建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。污水处理厂尾水排放属于直接排放，直接排放建设项目评价等级根据废水排放量、水污染物污染当量数确定。

表2.6-1水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q≤200或W≤6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目灵山镇一体化污水处理设施项目直接排放废水量为5000 m3/d，水污染物当量数为54750。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定。项目污水处理达标后排入芙蓉河，芙蓉河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本次地表水环境影响评价等级为二级。

表2.6-2本项目评价等级判定

| 项目 |  | 本项目情况 | 判定依据 | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 |  | Q=5000m3/d | 200m3/d＜Q＜20000m3/d | 二级 |
| 水污染物当量数 | COD | 73000 | 6000＜W＜600000 |  |
|  | NH3-N | 4562.5 |  |  |
|  | TP | 2920 |  |  |
|  | BOD5 | 36500 |  |  |
|  | SS | 4562.5 |  |  |

备注：本项目不涉及第一类污染物

### 2.6.2评价范围

地表水：本项目的污水排放方式为芙蓉河岸边排放，根据评价等级要求确定评价范围为：以排放口上游500m至排放口下游2.5km之间的河段。

## 2.7评价重点

根据项目工程特点和区域环境特征，确定的评价重点是：

（1）污水控制措施及排放口排放浓度限值等应满足国家和地方相关排放标准及符合有关标准规定的排水协议关于水污染物排放的条款要求。

（2）各关心断面（控制断面、取水口、污染源排放核算断面等）水质预测因子的浓度及变化。

（3）各污染物最大影响范围。

# 3  建设项目概况

## 3.1项目概况

### 3.1.1项目基本情况

（1）项目名称：灵山镇一体化污水处理设施项目；

（2）建设单位：海口长丰水务投资有限公司；

（3）建设性质：新建；本项目为应急工程项目，工程使用年限为2年

（4）建设地点：海口市美兰区灵山海梦家园东侧。

（5）建设内容及规模：

①新建污水处理厂站一座，设计规模为5000m3/d，采用一体化处理设备。②改造配套污水管网，管网长度210m，管径DN400。

（6）建设工艺主要处理工艺为“粗、细格栅+旋流沉沙池+曝气池+沉淀池+高密度沉淀池+精密过滤器＋紫外消毒池”工艺。

（7）项目投资：总投资1034.56万元；

（8）劳动定员：本项目污水处理厂采用一体化装置，可实现自动控制，管理以巡视管理为主。劳动定员5人，1人为厂长负责该厂对内对外的全部工作；其余4人负责污水处理厂的巡视、运营维护及加药设备的维护管理，年运营365天。

### 3.1.2项目建设内容及规模

- 3.1.2.1服务范围

该项目主要收集芙蓉河上游周边两侧居民生活污水。

- 3.1.2.2污水处理厂规模

本工程处理规模5000m3/d。

- 3.1.2.3建设内容

项目主要建设内容包括新建污水处理厂以及截污纳管等工程。

①新建污水处理厂站一座，设计规模为5000m3/d，采用一体化处理设备。②改造配套污水管网，管网长度210m，管径DN400。

## 3.2污水处理厂工程

### 3.2.1污水量预测及规模确定

本项目芙蓉河两侧居民生活污水均直接排入芙蓉河中，上游没有完善的雨污分流管网系统，导致部分雨水、地下水、生活污水都进入了芙蓉河，即用纳污范围内人口数推算出来的污水量会远远少于实际的截流污水量。本项目在灵山海梦家园处的暗渠出水口处进行截流，考虑天晴时，所有的污水及部分地下水，通过截流的方式进去临时污水张进行处理，而雨天时，只截流部分合流水进入污水处理系统，多余部分雨水，通过溢流堰排入芙蓉河。

本次污水水量的预测，采用实地测量法。天晴时，通过在芙蓉河截流堰处，测量实际污水的过流断面面积，同时测量污水的流速，确保天晴时，污水能全部截流进入污水处理系统。通过多次的实地测量，本项目污水量预测数据如下：

污水的过流断面宽度：B=2.5m

过流断面污水深度：H=0.22m

污水的平均流速：V=0.1m/s

本项目的污水量为：Q=B×H×V =2.5×0.22×0.1×3600×24=4752m³/d

即本项目临时污水厂的规模为5000m³/d。本次技术方案按照处理量5000m³/d进行编制。

### 3.2.2进出水水质及排放标准

（1）进出水水质

海口市已经建成了多座污水处理厂，进水水质具有一定的代表性，统计单位通过收集海口桂林洋污水厂、白沙门污水厂2011年、2013年、2014年、2015年进水水质进行参考，具有一定的参考价值。

表3.2-1海口污水厂进水水质情况

| 时间 | 污水厂名称 | CODCr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS （mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总氮（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011年 | 白沙门污水厂 | 204 | 80 | 196 | 14.93 | 22.29 | 5.21 |
| 2011年 | 桂林洋污水厂 | 118.2 | 48.19 | 92.36 | 26.01 | 34.32 | 3.97 |
| 2013年 | 白沙门污水厂 | 264 | 102.08 | 208.17 | 17.51 |  |  |
| 2013年 | 桂林洋污水厂 | 120.6 | 49.8 | 137.3 | 13.2 |  |  |
| 2014年 | 桂林洋污水厂 | 200.325 | 102.44 | 111.71 | 19.86 |  |  |
| 2015年 | 白沙门污水厂 | 372 | 133 | 304 | 21.39 |  |  |
| 平均 |  | 213.19 | 85.92 | 174.76 | 18.82 | 28.31 | 4.59 |

参考海口周边污水厂进水水质情况及发展的趋势，确定本项目设计进水水质情况如下。

表3.2-2本项目进水水质

| 项目 | CODCr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | ≤180 | ≤100 | ≤140 | ≤20 | ≤4.5 |

表3.2-3出水水质技术指标

| 项目 | CODCr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | ≤40 | ≤10 | ≤10 | ≤2 | ≤0.4 |

（2）排放标准

本项目经处理后的尾水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的地表水V类标准（总氮指标不考核）后排入芙蓉河。出水水质见下表：

表3.2-4设计出水水质主要指标值

| 序号 | 基本控制项目 |  | （GB3838-2002）V类 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量COD |  | 40 | 40 |
| 2 | 生化需氧量BOD5 |  | 10 | 10 |
| 3 | 悬浮物SS |  | / | 10 |
| 4 | 动植物油 |  | / | 1 |
| 5 | 石油类 |  | 1.0 | 1 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 |  | 0.3 | 0.3 |
| 7 | 总氮（以N计） |  | 2.0（湖、库，以N计） | / |
| 8 | 氨氮 |  | 2.0 | 2.0 |
| 9 | 总磷（以P计） | 2005.12.31前建设的 | 0.4 | —— |
|  |  | 2006.1.1起建设的 |  | 0.4 |
| 10 | 色度（稀释倍数） |  | / | 30 |
| 11 | pH |  | 6~9 | 6~9 |
| 12 | 粪大肠菌群（个/L） |  | 40000 | / |

### 3.2.3污水处理工艺

- 3.2.3.1 污水可生化性

污水处理工艺的选择应根据处理水质、处理程度要求、用地面积和工程规模等多因素综合考虑，适宜的污水处理工艺不仅可以降低工程投资，还有利于污水处理厂的运行管理以及减少污水处理厂的经常性费用，保证出厂水水质。

选择合适的污水处理工艺，不仅可以降低工程投资，还有利于污水处理厂的运行管理以及减少污水处理厂的常年运行费用，保证出水水质。

污水处理工艺的选用是与污水处理厂进水水质和要求达到的处理效率密切相关的，因此首先需要分析处理重点及难点、分析进水水质的技术性能及各种污染物的去除机理和所能达到的去除程度。

本污水处理厂进水水质技术性能指标见下表。

表3.2-5污水处理厂进水水质技术性能指标

| 项目 | 比值 |
| --- | --- |
| BOD5/CODCr | 0.5 |
| BOD5/TN | 3.1 |
| BOD5/TP | 22 |

对进水水质分析如下：

（1）BOD5/CODCr比值

污水BOD5/CODcr值是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方法。一般认为BOD5/CODcr>0.45可生化性较好，BOD5/CODcr>0.3可生化，BOD5/CODcr<0.3较难生化，BOD5/CODcr<0.25不易生化。

本项目中BOD5/CODCr=0.5，可生化性良好，表明项目的水质净化设施宜采用生化处理工艺。

（2）BOD5/TN（即C/N）比值

BOD5/TN（碳氮比）是鉴别能否采用生物脱氮的主要指标，由于反硝化细菌是在分解有机物的过程中进行反硝化脱氮的，在不投加外来碳源的条件下，污水中必须有足够的有机物(碳源)，才能保证反硝化的顺利进行。从理论上讲：C/N≥2.86就能脱氮，但一般认为，C/N≥4才能进行有效脱氮。

本项目BOD5/TN=3.1，满足生物脱氮要求，可有效脱氮。

（3）BOD5/TP比值

该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。生物除磷是活性污泥中除磷菌在厌氧条件下分解细胞内的聚磷酸盐同时产生ATP，并利用ATP将废水中的脂肪酸等有机物摄入细胞，以PHB（聚-β-羟基丁酸）及糖原等有机颗粒的形式贮存于细胞内，同时随着聚磷酸盐的分解，释放磷；一旦进入好氧环境，除磷菌又可利用聚-β-羟基丁酸氧化分解所释放的能量来超量摄取废水中的磷，并把所摄取的磷合成聚磷酸盐而贮存于细胞内，经沉淀分离，把富含磷的剩余污泥排出系统，达到生物除磷的目的。进水中的BOD5是作为营养物供除磷菌活动的基质，故BOD5/TP是衡量能否达到除磷的重要指标，一般认为该值要大于20才有可能获得较理想的出水效果，比值越大，生物除磷效果越明显。

本项目进水BOD5/TP =22，可以采用生物除磷工艺。

综上所述，该项目可采用生物脱氮除磷的二级生化处理工艺。

- 3.2.3.2预处理及以一级处理工艺选择

一级处理是指在污水处理厂生化处理等主要处理工艺前部对污水采取的预处理措施，其主要目的是削减和降低污水中部分污染物含量，以减轻后续处理工艺负荷，并确保后续处理工艺的安全稳定运行。常用的一级处理设施一般包括格栅、沉砂池、初次沉淀池。

（1）粗、细格栅

粗格栅设在截污干管的尾端，是进入污水处理厂前第一道预处理设施，可去除大尺寸的漂浮物和悬浮物，以保护进水泵的正常运转，并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物。一般粗格栅可选用钢丝牵引式机械格栅、回转式格栅除污机等多种形式。

污水经由粗格栅去除大尺寸的漂浮物和悬浮物后进入细格栅渠，细格栅用于进一步去除污水中较小颗粒的悬浮物、漂浮物。一般细格栅可选用回转式格栅除污机、阶梯格栅等型式和旋转水力筛等多种形式。

1）钢丝绳牵引式格栅除污机国内外使用较多，国内运转效果较好，性能稳定，特别适用于深水使用，但国内该类产品质量及性能与进口设备相比差距很大，而进口产品价格较高，但使用效果很好。

2）回转式格栅除污机应用也较为广泛，价格合理，国内厂家已有多年生产经验。格栅由独特的耙齿装配成一组回转格栅链，逆水流方向回转运行，至设备上部时，由于槽轮和弯轨的导向，使每组耙齿之间产生相对自清运动，连同清扫器的作用，耙齿上的固体物质被清扫刷干净。不会发生堵塞现象，日常维修量很少。旋转格栅的机架两侧墙板为碳钢板，两侧墙板间由若干槽钢焊接而成，格栅的机架为一整体，具有很高的强度和刚度。机架的两侧与格栅井之间留有间隙，通过机架的两侧橡胶封板来防止污水中较大的悬浮固体通过。

3）阶梯式细格栅以前完全依靠进口，由于其构造较特殊，分离效果较好，栅条间隙小，截污量大，不易堵塞，效果不错，但价格较高。现在国内已有厂家生产，但国内产品使用效果不太理想。

4）旋转水力筛通过行星摆线减速机经链条传动拖动旋转过滤网筒在四个托轮上旋转，污水经进水管至布水装置顺流至网筒内，水中悬浮物被滤网拦截，污水顺网通过至集水槽排至调节池，污物在网筒内靠导物器将干燥的污物排出，因而达到固液分离的作用。

（2）沉砂池

沉砂池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm，密度大于2.65t/m3的颗粒，以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞，及保证后续构筑物的正常运行。沉砂池有平流式、竖流式、曝气式和旋流式四种形式。

平流式沉砂池具有构造简单、处理效果较好的优点；

竖流式沉砂池污水由中心管进入池内后自下向上流动，无机物颗粒借重力沉于池底，处理效果一般较差；

曝气沉砂池则是在池的一侧通入空气使污水沿池旋流前进，从而产生与主流方向垂直的横向恒速环流。砂粒间产生磨擦作用，可使砂粒上的悬浮性运动合有机物得以有效分离，且不使有机物沉淀，便于砂粒和有机物的分别处理的处置；

旋流式沉砂池则是利用水力涡流或机械搅拌，使泥砂和有机物分开，并达到除砂目的。

平流沉砂池占地面积大，受进水波动影响较大；而竖流式沉砂池的处理规模较小。因此，适合本工程的沉砂池仅有旋流沉砂池和曝气沉砂池。

表3.2-6沉砂池比选

| 优缺点 | 曝气沉砂池 | 旋流沉砂池 |
| --- | --- | --- |
| 优点 | 1.沉砂较清洁 2.可去除浮渣 3.沉砂效果好 4.良好的耐冲击性 | 1.占地小，投资小 2.运行费用低 3.操作环境好 4.沉砂效果好 |
| 缺点 | 1.占地大，投资大 2.运行费用较高 3.操作环境较差 4.曝气量难控制 5.需设消泡设施 | 1.不能去除浮渣 |

（3）小结

综上所述，本项目预处理工艺采用“粗、细格栅+旋流沉砂池”工艺。粗、细格栅推荐采用回转式格栅除污机，沉砂池推荐采用旋流沉砂池。

- 3.2.3.3二级生物处理及深度处理工艺选择

（1）生物脱氮除磷基本原理

1）生物脱氮原理

生物脱氮是利用自然界氮的循环原理，采用人工方法予以控制，首先，污水中的含氮有机物转化成氨氮，而后在好氧条件下，由硝化菌作用变成硝酸盐氮，这阶段称为好氧硝化。随后在缺氧条件下，由反硝化菌作用，并有外加碳源提供能量，使硝酸盐氮变成氮气逸出，这阶段称为缺氧反硝化。在硝化和反硝化过程中，影响其脱氮效率的因素是温度、溶解氧、pH 值以及硝化碳源。生物脱氮系统中，硝化菌增长速度较缓慢，所以，要有足够的污泥泥龄。反硝化菌的生长主要在缺氧条件下进行，并且要用充裕的碳源提供能量，才可使反硝化作用顺利进行。

由此可见，生物脱氮系统中硝化与反硝化反应需要具备以下条件：硝化阶段：足够的溶解氧，DO值在2mg/L以上，合适的温度，最好20℃不能低于10℃，足够长的污泥泥龄，合适的pH 条件。反硝化阶段：硝酸盐的存在，缺氧条件DO值0.2mg/L左右，充足碳源（能源），合适的pH 条件。

2）生物除磷原理

磷常以磷酸盐（HRR2RRPOPP4-PP、HPORR4RRPP2-PP和PORR4RRPP3-PP）、聚磷酸盐和有机磷的形式存在于废水中，生物除磷就是利用聚磷菌一类的细菌，在厌氧状态释放磷，在好氧状态从外部摄取磷，并将其以聚合形态贮藏在体内，形成高磷污泥，排出系统，达到从废水中除磷的效果。

生物除磷主要是通过排出剩余污泥而去除磷的，因此，剩余污泥多少将对脱磷效果产生影响，一般污泥龄短的系统产生的剩余污泥量较多，可以取得较高的除磷效果。污泥在除磷（脱氮）系统的厌氧区中，含聚磷菌的回流污泥与污水混合后，在初始阶段出现磷的有效释放，随着时间的延长，污水中的易降解有机物被耗完以后，虽然吸收和贮存有机物的过程基本上已经停止，但微生物为了维持基础生命活动仍将不断分解聚磷，并把分解产物（磷）释放出来，虽然此时释磷总量不断提高，但单位释磷菌所产生的吸磷能力随无效释放量的加大而降低。

一般情况下，厌氧区的水力停留时间1～2.0h 即可满足要求。

（2）可供选择的生物脱氮除磷工艺

根据本次工程确定的进水水质和出水水质要求，污水二级生物处理工艺应采用生物脱氮除磷处理工艺。按照构筑物的组成形式、运行性能以及运行操作方式的不同，可以分为活性污泥工艺、生物膜工艺、膜生物反应器工艺等。

应用于城市污水厂的活性污泥处理工艺主要有三个系列：①氧化沟系列；②AO系列；③序批式反应器（SBR）系列。

应用于城市污水厂的生物膜法工艺主要是曝气生物滤池工艺（BAF）和移动床生物膜（MBBR）工艺。

膜生物反应器（MBR）是最新发展起来的新型污水处理工艺，是一种将膜分离技术与传统污水生物处理工艺有机结合的新型高效污水处理与深度处理回用工艺，根据膜组件的加工方式不同，可以分为管式膜、帘式膜和板式膜等。

下面分别介绍以上污水处理工艺的特点，并进行比较。

1） 氧化沟工艺系列

氧化沟是活性污泥处理工艺的一种变形工艺，其曝气池为封闭的沟渠，废水和活性污泥的混合液在其中不断循环流动，因此氧化沟又名“连续循环曝气法”。经过几十年的使用、研究、开发和改进，氧化沟系统在池型结构、运行方式、曝气装置、处理规模、适用范围等方面都得到了长足的发展。目前在国内外应用较多的氧化沟有：卡鲁塞尔氧化沟和奥贝尔氧化沟。

该工艺流程简单，管理十分方便，脱氮效果较好，并可除磷，耐冲击负荷能力强，但占地较大。

2）A/O工艺

A/O工艺是传统活性污泥工艺。污水在流经不同功能区的过程中，在不同微生物菌群作用下，使污水中的氮、磷及有机物得到去除。

A/O工艺对于提高系统的除磷能力具有极其重要的意义，厌氧区在前可以使聚磷微生物优先获得碳源并得以充分释磷；在厌氧和好氧交替运行的条件下可以抑制丝状菌繁殖，减少污泥膨胀现象，有利于泥水分离，运行过程中在厌氧区仅需轻轻搅拌，运行费用低；工艺中厌氧和好氧区段严格分开，减少了各功能区微生物的相互影响，脱氮除磷效果较好。

图3.2.3.3A/O工艺流程图

3）SBR工艺系列

SBR属于活性污泥法的一种，其反应机制及去除污染物的机理与传统的活性污泥法基本相同，只是运行操作方式有很大区别。它是以时间顺序来分割流程各单元，整个过程对于单个操作单元而言是间歇进行的。典型SBR集曝气、沉淀于一池，不需设置二沉池及污泥回流设备。在该系统中，反应池在一定时间间隔内充满污水，以间歇处理方式运行，处理后混合液进行沉淀，借助专用的排水设备排除上清液，沉淀的生物污泥则留于池内，用于再次与污水混合处理污水，这样依次反复运行，构成了序批式处理工艺。典型的SBR系统分为进水、反应、沉淀、排水与闲置五个阶段运行。为适应实际工程的需要，SBR技术逐渐衍生了各种新的形式。目前应用较多的改良工艺有：ICEAS，UNITANK，DAT-IAT，CAST（CASS）等。

SBR系列工艺最大的特点是处理构筑物少，节约构筑物面积和连接的管道，进水，时间长短、水量多少均可调节，因此对水量水质的变化具有较强的适应性。但该工艺缺点是反应池的进水、曝气、排水过程变化频繁，不能采用人工管理，因此对污水处理厂设备仪表的要求较高，并要求管理人员有一定的技术水平。且容积利用率不高，造成一定程度的浪费。对于大规模污水处理厂很少采用该工艺。

4） 曝气生物滤池（BAF）工艺

曝气生物滤池（BAF）是上世纪80年代末在欧美发展起来的一种新型污水处理技术，凭借良好的工作性能，其在污水处理领域受到了广泛重视。在国外，BAF的建设已初具规模，而观其国内的发展正方兴未艾。根据使用滤料的不同，BAF主要有两种形式：滤料密度大于水的BIOFOR和滤料密度小于水的BIOSTYR，他们分别由得利满公司和威利雅公司研发推广。

BAF工艺属生物膜法，生物膜法的主要特点是微生物附着在介质“滤料”表面，形成生物膜，污水同生物膜接触后，溶解的有机污染物被微生物吸附转化为H2O、CO2、NH3和微生物细胞物质，污水得到净化。工艺采用鼓风曝气系统为污水充氧，随着工艺的运行，溶解的有机污染物转化成生物膜，生物膜经反冲洗脱落下来，从系统中去除。

BAF反应池是一种高负荷滤池。微生物附着于完全浸没在水中的球形颗粒滤料上。由于BAF过滤能有效的截留水中的悬浮物，经BAF生物滤池处理过的水，不再需要进行专门沉淀处理。减少了污水处理设施的占地和投资。但是BAF生物滤池对进水性质有较高要求，进水的悬浮物一般要小于60mg/L，故要增加前处理设施，有时还需要投加化学药剂，这使得在去除悬浮物的同时，往往将部分有机物带入到污泥当中，造成污泥性质不稳定，增加了污泥处理的难度。

5） 膜生物反应器（MBR）工艺

20世纪80年代，随着膜技术的发展和完善，膜生物反应器开始引入城市污水及垃圾填埋渗滤液的处理。这种集成式组合新工艺把生物反应器的生物降解作用和膜的高效分离技术溶于一体，具有出水水质好且稳定、处理负荷高、装置占地面积小、产泥量小、操作管理简单等特点。

膜技术在90年代后期发展迅速，特别是进入21世纪后，随着膜材料生产的规模化、膜组件及其处理产品的设备化和集成化，膜设备生产技术的普及化和价格大众化，膜技术的发展已经从实验室潜在技术迅速发展成为工程实用技术。已经在许多工程实施中应用，并且可与传统技术相竞争。

膜生物反应器技术通过膜的高效分离作用，大大提高了泥水分离效率，并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中优势菌的出现，提高了生化反应速率。同时，该工艺能大大减少剩余污泥产量，从而基本解决了传统生物方法存在的剩余污泥产量大、占地面积大、运行效率低等突出问题。

在膜生物反应器中，由中空纤维膜组成的膜组件浸放于好氧曝气区中，由于中空纤维膜0.1～0.2微米的孔径可完全阻止细菌的通过，所以将菌胶团和游离细菌全部保留在曝气池中，只将过滤过的水汇入集水管中排出，从而达到泥水分离，免除了二沉池，各种悬浮颗粒、细菌、藻类、浊度和COD及有机物均得到有效的去除，保证了出水悬浮物接近零的优良出水水质。由于微滤膜的近乎百分之百的菌种隔离作用，可使曝气池中的生物浓度达到一万毫克/升以上，这样不仅提高了曝气池抗冲击负荷的能力，提高了曝气池的负荷能力，而且大大减少了所需的曝气池容积。池容积的缩小又相应大比例降低了生化系统的土建投资费用。

膜生物反应器工艺是膜分离技术和活性污泥生物技术的结合。它不同于活性污泥法，不使用沉淀池进行固液分离，而是使用中空纤维膜替代沉淀池，因此具有高效固液分离性能，同时利用膜的特性，使活性污泥不随出水流失，在生化池中形成8000~12000 mg/L超高浓度的活性污泥浓度，使污染物分解彻底，因此出水水质良好、稳定，出水细菌、悬浮物和浊度接近于零，生活污水处理后可直接回用，在污水处理方面具有传统工艺不具备的优点。

但是膜的使用寿命一般较短，且容易受污染，需定期化学清洗，设备投资较大，运行费用相对较高。

6）小结

根据确定的进、出水水质，以及污水厂重点去除污染物的特征，主要是COD、NH3-N的去除。本方案选择曝气池+沉淀池作为二级处理工艺。

- 3.2.3.4深度处理工艺

经二级处理的出水，其部分指标不能达到排放标准，需要经过深度处理。其基本原理是絮凝沉淀、过滤。具体处理工艺有：滤池、磁混凝沉淀、高效沉淀池+精密过滤器等。

（1）基本原理

絮凝沉淀

絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后，其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚，其尺寸和质量不断变大，沉速不断增加。悬浮物的去除率不但取决于沉淀速度，而且与沉淀深度有关。地面水中投加混凝剂后形成的矾花，生活污水中的有机悬浮物，活性污泥在沉淀过程中都会出现絮凝沉淀的现象。

过滤

过滤是使二级处理后的污水通过滤料，污染物质截留在滤料上，水得以净化，随着纳污量的增多，过滤阻力不断增大，此时滤池进行反冲洗，除去滤料截留的污物，过滤恢复正常运行。过滤可以采用砂滤池（有多种种类）、纤维球（束）过滤池、D型纤维滤池、转盘过滤等多种形式。

（2）具体处理工艺

1）过滤池

砂滤池是以石英砂为介质的过滤池；纤维球（束）过滤池是以纤维球（束）为介质的过滤池；D型纤维滤池是以DA863彗星式纤维滤料为技术核心的过滤池；转盘过滤装置是按照经工程应用良好验证的转鼓过滤方式运行。

砂滤池属于接触过滤，用于絮凝的化学药剂加在进水管前，砂床作为絮凝反应的载体和过滤的介质，不需要絮凝槽。由于砂滤池具备处理高浓度悬浮固体的能力，污水不需要预沉降处理。石英砂的清洗靠专用的布水洗砂装置完成，与D型纤维滤池相比，布置较为紧凑，不需要单独设置房间布置反冲洗水和鼓风设备，节约了占地面积。

纤维球（束）过滤池具有过滤阻力小、节能、过滤精度高、截污容量大等优点，但纤维球滤料是纯纤维状滤料，纤维球内部（芯部）不易清洗干净，从而影响过滤效果；以长纤维束为滤料的过滤池在过滤操作时，需在短时间内将滤层压缩至所需状态，易损伤纤维，同时会导致靠近活动支撑装置的纤维密度大于滤层主体密度的不利层态，在反冲洗过程中，滤层需在短时间内彻底放松，易导致纤维束断裂，而且活动支撑装置上堆积的泥渣不易排出。

D型纤维滤池采用DA863彗星式滤料，小阻力配水系统，气水反冲洗，恒水位或变水位过滤方式。D型纤维滤池具备传统快滤池的主要优点，同时运用了DA863过滤技术，多方面性能优于传统快滤池，是一种实用、新型、高效的滤池。DA863彗星式滤料是一种新型功能过滤材料-彗星式纤维滤料，世界首创的分形结构滤料，该滤料将纤维滤料截污性能好的特征与颗粒滤料反冲洗效果好的特征结合，在过滤过程中，滤床横断面空隙率均匀性和纵断面的合理梯度变化确保了高速过滤和高精度过滤得以同时实现。同时在反冲洗时，通过气水反冲洗，滤料在水中充分散开，滤料的比重不对称和相互碰撞使得附着在滤料表面的固体颗粒很容易脱落，从而保证了滤料的洗净度，并减少了反冲洗耗水量。

转盘滤池是按照经工程应用良好验证的转鼓过滤方式进行工作。机械是由一系列水平安装，可旋转的过滤转盘构成，转盘安装在中央管轴之上，最大水浸泡体积可达60%。组件上绷裹一网状布料，污水从外穿流过滤，然后过滤液体从机械的端部流出。过滤期间，转盘开始处于静止状态。在重力作用之下固体物质沉积在筛网之上，随着过滤时间的延长，网状布料会被截留的固体物质所覆盖。这一现象会导致压力差上升。在到达预先设置的最大压力差时，转盘开始缓慢旋转，冲洗棒按一定节奏对过滤面上沉积固体物质进行清理。通过一水泵，将过滤后的污水提升，由喷头将冲洗水喷射到滤布上，冲洗射流溶解固体物质，通过组件之下安装的厚浆料斗将反冲洗水排出箱体。在清理过程时，污水过滤过程不会中断。在转盘旋转过程中，可通过冲洗棒清理过滤面积。通过重力，即自由落差排出含水过滤物质。

2）磁混凝沉淀

磁混凝沉淀工艺是絮凝工艺和沉淀工艺的组合工艺，是在传统高效沉淀池的工艺基础之上研发的具有突破性进展的分离技术，该工艺源于美国麻省理工学院，其基本原理是在污泥循环加载型沉淀技术的基础上再投加磁粉（50µm，密度5-6），微粒磁粉作为沉淀析出晶核，使得水中胶体颗粒与磁粉颗粒很容易碰撞脱稳而形成絮体，晶核众多能够使得每一粒微小的悬浮物颗粒能够形成絮体，并且在絮体中包裹有磁粉，从而使得悬浮物去除效率大为提高。

在实际应用中，磁混凝沉淀工艺造价相对较高，对日常运营管理也有较高要求因此在一定程度上限制了该工艺的使用。

3）高密度沉淀池+精密过滤器

高密度沉淀池是近年来从国外引进的池型，属于内部泥渣循环型沉淀池，其工艺原理与机械搅拌沉淀池相近，不同之处在于其采用了机械混合、外部浓缩泥渣回流、进水投加高分子助凝剂、澄清区上部设置斜管和下部设置污泥浓缩区以及排泥泵回流等工艺措施，处理效果更佳。其主要特点是运行负荷高，占地面积只有同规模平流沉淀池的25%~30%，且对水温、水质变化适应能力强。

高密度沉淀池系统通常包括以下几个部分：

高密度澄清池上游带有混凝剂投加的快速搅拌池；

带有聚合物投加和污泥回流功能的反应池；

配备斜管模块的沉淀池；

配备刮泥机的污泥浓缩池；

澄清水的集水槽与水渠；

污泥回流与排放系统；

带有泥位检测的控制系统；

其主要由三个部分组成：一个“反应池”，一个“预沉池-浓缩池”以及一个“斜管分离池”。

a）反应池

反应池分为两个部份，具有不同的絮凝能量，中心区域配有一个轴流叶轮，使流量在反应池内快速絮凝和循环；在周边区域，主要是推流使絮凝以较慢的速度进行，并分散低能量以确保絮凝物增大致密。

①快速混凝搅拌反应池

将待处理水（通常已经过预混凝）引入到反应池底板的中央。一个叶轮位于中心稳流型的圆筒内。该叶轮的作用是使反应池内水流均匀混合，并为絮凝和聚合电解质的分配提供所需的动能量。絮凝剂加在搅拌机下方的投加环内。

混合反应池中悬浮絮状或晶状固体颗粒的浓度保持在最佳状态，该状态取决于所采用的处理方式。通过来自污泥浓缩区的浓缩污泥的外部再循环系统使池中污泥浓度得以保障。

②推流式絮凝反应池

周边推流反应池是一个慢速絮凝池，其作用就是连续不断地使矾花颗粒增大。

因此，整个反应池（混合和推流式反应池）可获得大量高密度、均质的矾花，以达到最初设计的要求。沉淀区的速度应比其他系统的速度快得多，以获得高密度矾花。

b）预沉池—浓缩池

矾花慢速地从一个大的预沉区进入到澄清区，这样可避免损坏矾花或产生旋涡，确使大量的悬浮固体颗粒在该区均匀沉积。

矾花在澄清池下部汇集成污泥并浓缩。浓缩区分为两层：一层位于排泥斗上部，一层位于其下部。

上层为再循环污泥的浓缩。污泥在这层的停留时间为几小时。然后排入到排泥斗内。排泥斗上部的污泥入口处较大，无需开槽。为了更好地使污泥浓缩，刮泥机配有尖桩围栏。在某些特殊情况下（如：流速不同或负荷不同等），可调整再循环区的高度。由于高度的调整，必会影响污泥停留时间及其浓度的变化。部分浓缩污泥自浓缩区用污泥泵排出，循环至反应池入口。

下层是产生大量浓缩污泥的地方。浓缩污泥的浓度至少为30g/l（澄清工艺，即含固率3%以上，一般可达到3%~5%）。

采用污泥泵从预沉池-浓缩池的底部抽出剩余污泥，送至污泥脱水间或现有的可接纳高浓度泥水的排水管网或排污管、渠等。

c）斜管分离区

逆流式斜管沉淀区将剩余的矾花沉淀。通过固定在清水收集槽下侧的纵向板进行水力分布。这些板有效地将斜管分为独立的几组以提高水流均匀分配。不必使用任何优先渠道，使反应沉淀可在最佳状态下完成。

澄清水由一个集水槽系统回收。絮凝物堆积在澄清池的下部，形成的污泥也在这部分区域浓缩。

通过刮泥机将污泥收集起来，循环至反应池入口处，剩余污泥排放。

特点

池体占地：占地小；

反应效果：混凝、絮凝、沉淀于一体；

排泥效果：污泥含固率高，排泥实现自控，排泥效果好；

自动化程度：由污泥探测器控制污泥床的高度，排泥完全实现自动化控制；

技术先进性：综合了斜板沉淀和污泥循环回流的优点，技术先进；

管理方面：因一切均采用自动化先进技术控制，管理简单、方便。

精密过滤器

滤网孔径：10～1000µm；

材    质：316L不锈钢；

国际领先的固定技术，双重防滑丝技术；

大面积滤网成型，增加过滤面积，加快过滤速度，简化设备结构；

不锈钢滤网由极细的316L不锈钢丝编织而成；

采用国际先进的焊接技术，将滤网无缝焊接在支撑骨架上。

设备组成：

设备结构模块

设备核心过滤模块

驱动系统

反冲洗系统

控制系统

设备为连续过滤，当滚筒内有水进入时，自控系统将启动驱动系统驱动滚筒转动，同时启动反冲洗泵。滚筒开始缓慢转动，反冲洗泵抽取滤后出水对滤网进行反冲洗。冲洗下来的颗粒物质由设备内部的反冲洗水收集槽收集，并通过排污管排出设备。反冲洗的同时，过滤正常运行。当无水通过设备时，设备将自动停止。

设备主体：

回转式过滤装置外壳由304L不锈钢制造，包括中心进水管、转筒、联动齿轮、转动轴承、密封件等装配组件。中心转筒内的上端设一个收集排污槽。所有的主体部件都采用304L不锈钢。

滤网：

R100Ⅱ由4片，R200Ⅱ由8片，R300Ⅱ由12片独立的半圆形分片组成，每一个分片都可以很方便拆卸和装配。滤网是由316L不锈钢经过特殊的工艺制成。

驱动系统：

每台过滤设备的驱动装置由驱动电机、齿轮、滚筒支撑轮组成。驱动电机电源380V/50Hz/3相交流电。减速机采用意大利知名品牌邦飞利或同级产品。

反冲洗系统：

反冲洗系统包括反冲洗水泵、冲洗水管、喷嘴系统，污物收集槽，排污管道。反冲洗水泵，采用国际知名品牌伊图或同级产品。

反冲洗系统的功能是使用泵抽取滤后水，通过喷射高压伞状水柱对滤布进行自外对内的冲洗，从而将堆积在滤布内表面的悬浮物清除。

控制系统：

RII型精密过滤设备在过滤系统的操作中可实行自动控制和手动控制相结合，控制系统采用国际电气制造业协会的标准进行制作，按照工艺设计要求监视和控制设备运转。

控制柜外壳材质为冷轧钢板且表面经过聚酯粉末喷涂处理，防护等级为IP65。

控制箱设开-停按钮，自动-手动转换开关，紧急停车按钮，单项设备的开-停-故障指示，所有控制及保护回路分开，按钮及指示灯相匹配。

系统采用PLC控制。

图3.2.3.4  精密过滤器工作原理图

精密过滤器优点如下：

滤网由316L不锈钢材质制作，无毒、无污染、无须化学清洗，使用寿命长。滤网由316L不锈钢通过纤维化技术编织而成，再以先进的点焊技术无缝焊接固定在不锈钢细筋上。滤网更换方便。每套设备由若干块独立的弧形分片组成，每一个分片都可以很方便拆卸和装配。反冲洗消耗水量小。单台反洗水量在60m3/d。构造简单，维护方便。占地面积小。在相同处理水量的情况下，法捷斯过滤设备的占地面积远小于其他过滤工艺设备。水头损失小。不超过0.3m。运行能耗低。主驱动电机和反冲洗水泵电机功率小，运行费用约为0.003元/吨水。

（3）小结

综上所述，高密度沉淀池+精密过滤器的处理工艺在满足出水水质要求的前提下造价相对适中，运行管理简便。建议作为本项目的三级处理工艺。

- 3.2.3.5化学除磷工艺方案

- 研究表明，通过强化生物除磷工艺，污水中的一部分磷可被生物体吸收，并随剩余污泥排放。本工程中进水TP含量为3.5mg/l，经过生物脱氮除磷工艺处理后，二级处理出水 TP 由溶解性和悬浮性组成，溶解性 TP 浓度一般为 0.3~0.5mg/l，悬浮性 TP 经计算为 0.7mg/l，总计生物处理出水 TP 浓度 1.0~1.2mg/l，为达到出水 TP 要求0.3mg/l，必须设化学除磷设施。

- （1）药剂投加点确定

- 化学除磷主要是向污水中投加药剂，使药剂与水中溶解性磷酸盐形成不溶性磷酸盐沉淀物，然后通过固液分离将磷从污水中去除。固液分离可单独进行，也可与初沉污泥和剩余污泥的排放相结合。按工艺流程中化学药剂投加点的不同，化学除磷工艺可分为前置、同步和后置三种类型。

- ①前置除磷――在初沉池前投加化学药剂，通过排除初沉池的污泥达到除磷的目的。

- ②同步除磷――在曝气池后投加化学药剂，通过排除生化系统的剩余污泥除磷。

- ③后置除磷――在二沉池后投加化学药剂，需另建化学混合、絮凝及污泥分离设施（化学处理沉淀池）。

- 前置化学除磷在初沉池前投加化学药剂，沉淀物的排除在初沉池中，由于化学反应为综合反应，加药量大量增加，从而导致污泥量大幅度增加，同时去除了污水中较多的有机物，对脱氮不利，所以一般不予推荐。后置除磷方案药剂的投加量及化学除磷效果均能得到保证，但需增加后续反应池和三级沉淀（过滤）池，且 MBR 出水 SS 浓度几乎为零，因此本项建议不推荐。综合考虑，本工程推荐采用同步除磷方式，在好氧池末端设置化学除磷加药点。

- （2）化学药剂的选择

- 化学除磷的药剂主要有铁盐、铝盐。铁盐和铝盐均能与磷酸根离子（PO43-）作用生成难溶性的沉淀物，通过去除这些难溶性沉淀物去除水中的磷。除磷率不同，相应的投加量也不同。

- 化学除磷方法的产泥量将增加，不仅要考虑沉淀剂与磷酸根和氢氧根结合生成的干泥量，还要考虑附带的其它沉淀物。

- 常用于化学除磷的铝盐有硫酸铝、铝酸钠和聚合铝。其中硫酸铝、聚合铝较常用。与硫酸铝比较，聚合铝投药量比硫酸铝低，适宜的 PH 范围较宽，对设备的侵蚀作用小， 且处理后水的 PH 和碱度下降较小。

- 常用于化学除磷的铁盐有三氯化铁、氯化亚铁和硫酸亚铁。采用亚铁盐需先氧化成铁盐后才能取得最大除磷效果，一般不作为后置投加的混凝剂。三氯化铁适宜的PH 范围也较宽，用量一般要比铝盐少，但缺点是具有强腐蚀性，对金属（尤其是铁器）腐蚀性极大，对混凝土也有腐蚀性，因此调制和加药设备必须考虑用耐腐蚀器材。

- 根据以上药剂投加点和混凝剂特点的分析，本工程采用同步除磷工艺，混凝剂采用净化效率高，耗药量较少，适用pH范围宽，水温适应性强，设备简单，使用时操作简便，腐蚀性小的聚合氯化铝（PAC）。

- 3.2.3.6消毒工艺方案

- 污水经二级生物处理后，有机污染物的去除已达到排放标准，但仍含有大量的致病细菌和寄生虫卵。根据国家《城镇污水厂污染物排放标准+修改单（2006）》（GB18918-2002）的规定，再生水厂出水需进行消毒处理。

- 目前污水消毒可供选择的方式有液氯、二氧化氯和紫外线消毒。选择消毒方式应综合考虑工程的适用性、技术的适用性、安全性、可靠性、运行及管理方便、运行成本低等因素。各种消毒工艺均有优缺点。液氯消毒管理较简便，运行费用最低，但需要贮存液氯，有泄漏的可能，而且可与污水中的残余有机物发生化学反应形成致癌物三氯甲烷；二氧化氯消毒效果好并有除臭、脱色等效果，但持续消毒的能力差，并且原料有一定的危险性；臭氧消毒效果较好，但投资和运行成本均较高； 紫外线消毒利用电能转化为光能来杀灭细菌，其占地面积小、杀菌效率高、安全、无二次污染、运行管理简单，通过上述综合比较，结合用地条件，本工程消毒拟采用紫外线消毒设施，出水通过巴氏计量槽后排入附近自然水体。

- 3.2.3.7 处理站工艺流程

处理工艺：本项目污水处理工艺推荐采用“粗、细格栅+旋流沉沙池+曝气池+沉淀池+高密度沉淀池+精密过滤器+紫外消毒池”工艺；

图3.2.3.5污水处理工艺流程图

### 3.2.4 污泥处理处置工艺

本项目为临时污水处理站，根据国内外污泥处置发展趋势和本工程的实际情况，本工程从节省投资、节约运行成本角度出发，污泥通过叠螺脱水机脱水后（≤80%）委托海南海控环保生物有限公司对本项目产生的污泥进行集中处理处置。

### 3.2.5除臭方案

本项目为临时污水处理站，本工程采用封闭式地埋设备及种植绿化对臭气进行处理，厂区边界、产区污水及污泥生产区周围均种植绿化隔离带，选择种植不同系列的树种，组成防止恶臭的多层防护隔离带，尽量降低恶臭污染的影响。

### 3.2.6尾水排放

污水经处理后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水标准（总氮指标不考核），排入芙蓉河。

### 3.2.7厂区总平面布置

本工程处理设施建议采用一体化形式，所有处理单元为集成式单体结构，采用SMC玻璃钢池体和钢结构厂房。曝气池、沉淀池、过滤沉淀区均位于厂区南侧，配电室、在线检测室、门卫室等位于厂区北侧，设备进水端在南侧，出水端在北侧。根据资料显示，项目常年主导风向为东北风，最近居民区位于项目西侧，不位于项目下风向。项目营运时产生的臭气对居民区影响较小。因此，项目工程平面布置相对合理。

### 3.2.8主要构筑物及设备

本工程新建构筑物如下表所示。

表3.2-7厂区构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 结构型式 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 一体化 | 1 | 座 | 利用原有 |
| 2 | 粗格栅 | 不锈钢回转式格栅 | 1 | 台 | 渠道宽度：1000mm；渠道深度：4100mm；栅条间隙：20mm |
|  | 细格栅 | 不锈钢回转式格栅 | 1 | 台 | 渠道宽度：800mm；渠道深度：4100mm；栅条间隙：5mm |
| 3 | 旋流沉沙池 | 旋流除砂机；碳钢防腐 | 1 | 台 | 全封闭压力式；处 理 量：150~200m³/h；砂水分离器： 规 格：螺旋直径260mm 数 量：1台 处 理 量：5~12L/s 功 率：0.37kW，IP55 |
| 4 | 曝气池 | 地下现浇钢筋混凝土+地上SMC玻璃钢结构水池 | 1 | 座 | 停留时间：HRT=5h 污泥回流比：50-100% 尺寸：12.0m×20.0m |
| 5 | 沉淀池 | 地下现浇钢筋混凝土+地上SMC玻璃钢结构水池 | 1 | 座 | 尺寸：12.0mx8.0m 最大污泥回流比：100% |
| 6 | 高密度沉淀池 | 地下现浇钢筋混凝土+地上SMC玻璃钢结构水池 | 1 | 座 | 工艺尺寸：9.5m×5.0m 有效水深：4.5m 沉淀区表面水力负荷：12m3/（m2·h） |
| 7 | 精密过滤器池 | 地下现浇钢筋混凝土+地上SMC玻璃钢结构水池 | 1 | 座 | 工艺尺寸：L×B×H=7.0m×9.5m；滤筒规格：滤筒直径1300mm×1800mm,装机功率减速机3kW，配套反冲洗水泵1台 |
| 8 | 紫外消毒池 | 现浇钢筋混凝土 | 1 | 座 | 灯管数：单支灯管功率160w，单套12支灯管 配套设备：配套整流柜功率10.5kW，空压机功率1.5kW 装机功率：N=12kW，380V，IP65 |
| 9 | 污泥储泥池 | 地下现浇钢筋混凝土+地上SMC玻璃钢结构水池 | 1 | 座 | 尺寸：10.0m×5.0m 有效水深：4.0m |
| 10 | 加药间 | PAM一体化加药设备 | 1 | 台 | 规格：泡药量1000L/h；装机功率：2.7kW；配套PAM计量泵；型式：机械隔膜计量泵；数量：2台，1用1备；规格：流量Q=100L/h，扬程H=1Mpa；配电机功率N=0.55kW，380V, IP45 |
|  |  | PAC一体化加药设备 | 1 | 台 | PAC储罐；型式：立式储罐 数量：1台；有效容积V=2m3 装机功率：1.5kW PAC计量泵；型式：机械隔膜计量泵；数量：2台，1 用1备 规格：流量Q=100L/h，扬程H=1Mp；配电机功率N=0.37kW，380V, IP45 |
| 11 | 鼓风机房 | 罗茨鼓风机 | 2 | 台 | 规格：风量Q=11m3/min，排出口压力P=55kPa；配电机功率N=18kW，380V，IP45 ；配套设备；送风涡街流量计，1台，测量范围0-200m³/h |
| 12 | 门卫室 | 轻钢结构 | 1 | 座 | 3.6m×10.0m |
| 13 | 配电室 | 轻钢结构 | 1 | 座 | 3.0m×6.0m |
| 14 | 出水在线监测室 | 轻钢结构 | 1 | 座 | 3.0m×6.0m |

- 3.3配套污水管网改造

3.3.1截污管网

沿芙蓉河已建设污水主干管，该项目对于截污后的管网，按照5000m³/d的污水收集量进行重新设计并实施，本工程管道连接方式采用管顶平接，重力流污水管最大管径为DN400，采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管。本次管网改造工程量见下表。

表3.3-1管网工程量一览表

| 序号 | 名 称 | 尺寸规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拦污格栅 | B×H=3.0m×0.5m，间距20mm | SS304 | 件 | 1 | 新建 |
| 2 | HDPE管 | DN400，SN8 | HDPE | m | 210 | 混凝土满包 |
| 3 | 检查井 | Ø1000 | 混凝土 | 座 | 4 | 新建 |
| 4 | 沉泥井 | Ø1000 | 混凝土 | 座 | 3 | 新建 |
| 5 | PVC-U管 | Ø110 | PVC-U | m | 682 |  |
| 6 | 一体化泵站 | 成品 | 玻璃钢 | 套 | 1 |  |

# 4工程分析

该项目主要包括以下两大部分，即污水处理站和配套管网改造工程。本工程分析主要对施工期和运营期的工艺及污染源进行分析，施工期侧重于管网及泵站工程的分析，运营期侧重于对污水处理站的影响分析。

## 4.1施工期工程分析

### 4.1.1废水

项目施工期废水主要来自施工过程中产生的少量施工废水和施工人员日常生活过程中排放的生活污水。

由于选用管材均为成品材料及配套接管件，无须现场预制，因此产生的生产废水量很小。施工人员产生一定量的生活污水，施工人员依托城区解决食宿问题，故产生的生活污水纳入海口市生活污水排放系统。

（1）施工废水

包括施工场地洒水、砂石料冲洗、混凝土构筑物洒水及施工物件清洗产生的废水。施工场地和混凝土构筑物洒水由于水分大部分蒸发和土壤吸收，基本无废水产生，仅有施工物件清洗时产生少量的废水，该部分废水的主要污染物为SS，其经简易沉淀池沉淀固液分离后，上清液回用于施工场地浇洒，不外排。

施工废水主要为施工机械和运输车辆的冲洗废水，预计废水产生量约为2.0m3/d。混凝土养护废水污染物以SS为主，浓度约为400mg/L，产生量约为1.6kg/d；施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为500mg/L、25mg/L，产生量分别约为1kg/d、0.05kg/d。施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排。

（2）生活污水

施工人数按50人计算，用水量按0.25m3/d人计算，则施工期最大生活用水量为12.5m3/d，污水排放系数为0.85，则污水产生量约为10.625m3/d。各种污染物的因施工期无须设施工营地，施工人员依托城区解决食宿问题，故产生的生活污水纳入海口市生活污水排放系统。

由于施工期污染是短暂的，施工结束后施工人员和施工机械的撤离，就不会有污水排入周边水体，对环境的影响就结束，因此，施工期对水环境的影响较小。

## 4.2运营期工程分析

### 4.2.1污水处理厂运营期

由于本污水处理厂项目是一个环境治理项目，项目的实施将极大地改善区域目前生活污水排放污染周边环境水质的状况，进而改善芙蓉河的水质，其带来的环境效益是主要的。但在项目实施过程中和项目运行后，也将产生一定的污染源及其污染物，若无完善的环保治理措施，将会对环境造成二次污染，现将其主要污染物简述如下：

该项目经处理后的尾水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的V类标准（总氮指标不考核），排放至芙蓉河，污水处理站设计总规模5000m3/d，排量总量为：182.5万m3/a。

COD、NH3-N、总磷、BOD5将削减量分别为93.08t/a，19.77t/a、2.39t/a、39.24t/a；工程废水排放量和水污染物产生量、消减量和排放量见表4.2-1。

工程废水排放量和水污染物产生量、消减量和排放量见表4.2-1。

表4.2-1污水处理站水污染物产生量、减量和排放量一览表

| 污水处理设施 | 污染类型 | 产生量 | 消减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灵山镇一体化污水处理设施 | 达标废水(万m3/a) | 182.5 | 0 | 182.5 |
|  | COD(t/a) | 114.98 | 93.08 | 21.9 |
|  | BOD5(t/a) | 45.99 | 39.24 | 6.75 |
|  | 氨氮(t/a) | 19.89 | 19.77 | 0.12 |
|  | 总磷(t/a) | 2.54 | 2.39 | 0.15 |
|  | SS | 25.55 | 18.25 | 7.3 |

本工程建成运转后，每天将大量减少污染物的排放量，对保护当地的环境将起到良好的作用；污水处理厂生活区产生的生活污水均通过厂内提升入污水处理系统进行处理，不外排。

## 4.3污染源汇总

本工程污染源汇总见下表4.3-1和表4.3-2。

表4.3-1施工阶段主要污染源及污染物汇总表

| 名称 | 主要污染源 | 单位 | 排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工人员生活污水 | m3/d | 10.625 | 施工人员依托周边已建公厕，施工人员产生的生活污水不外排。 |
|  | 施工废水 | m3/d | 2.0 | 施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排。 |

表4.3-2运营期污染源汇总一览表

| 污染类型 | 污染源 | 主要污染物 | 源强 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 尾水 | COD、NH3-N、总磷、BOD5 | 处理量：5000m3/d； | 尾水排入芙蓉河。 |

# 5  自然和社会环境概况

## 5.1自然环境概况

### 5.1.1地理位置

海口市位于北纬19°32′~20°05′，东经110°10′~110°41′，地处海南岛北部，北濒琼州海峡，隔18海里与广东省海安镇相望；东面与文昌市相邻；南面与文昌市、定安县接壤，西面邻接澄迈县。海口市东起大致坡镇老村，西至西秀镇拨南村，两端相距60.6公里；南起大坡镇五车上村，北至琼州海峡，两端相距62.5公里。全市土地面积2304.84平方公里。

拟建项目位于海口市美兰区灵山海梦家园东侧，具体位置详见地理位置图。

### 5.1.2地形地貌、地质

海口市略呈长心形，地势平缓。海南岛最长的河流--南渡江从海口市中部穿过。南渡江东部自南向北略有倾斜，南渡江西部自北向南倾斜;西北部和东南部较高，中部南渡江沿岸低平，北部多为沿海小平原。全市绝大部分为海拔100米以下的台地和平原。马鞍岭为全市最高点(海拔222.2 米)。地表主要为第四纪基性火山岩和第四系松散沉积物，呈较大面积分布，滨海以滨海台阶式地貌为主，西部以典型的火山地貌为主。全市地貌基本分为北部滨海平原区，中部沿江阶地区，东部、南部台地区，西部熔岩台地区。

海口市建筑基土主要分全新世和更新世沉积，全新世沉积大部分在海滨一级阶地及南渡江高漫滩地上，地下水埋深在0.5m至2.0m之间，淤泥层一般在黄粘土之上，厚度1~10m，受地下水和地层厚度变化影响，一般在海蚀一级阶地上较好，黄色沙土类土是一级阶地表层两种良好的地基之一，允许承载力大于2kg/cm2，浅黄色亚粘土也是一级阶地良好地基之一，厚度在2m以内，允许承载力一般在1.5 kg/cm2左右。

海口市位于海南北部文教~王五，东西向断裂带附近，北东、北西两条断裂带的交汇处。1605年的琼洲大地震，震中即在演丰一三江一灵山一带。自1605年至今，没有再发生过强震，据有关部门对东南沿海地震带历史周期性的分析表明，目前仍处于地震活动高潮期，存在着发生强震的地质构造背景。根据中国地震烈度区划图，海口市为8度地震烈度区。

海口市主要沉积较厚的新生代以后海相、海陆交替相地层，同时由于伴随多期次火山喷发，地层中夹有多层火山岩。

第四系全统海陆相地层这是一套海相和陆相沉积形成的呈松散状的砂土层和呈流塑一软塑状的淤泥质土，夹有有机质和腐植质。它们主要分布在沿海岸平原和南渡江三角洲平原。

### 5.1.3气候与气象

项目区属于热带海洋性季风气候，春季温暖少雨多旱，夏季高温多雨，秋季凉爽舒适时有阴雨，冬季干旱时有冷气流侵袭带有阵寒。全年日照时间长，辐射能量大，年平均日照时数2000小时以上，年平均气温23.8℃，最高平均气温28.6℃，最低平均气温17.7℃。极端气温最高38.7℃，最低4.9℃。年平均降水量1664毫米，平均日降雨量在0.1毫米以上雨日150天以上，雨量集中在夏季，多以午后的热雷雨为主，偶尔有台风靠近或登陆时带来暴雨天气。年平均蒸发量1834毫米，平均相对湿度85％。常年以东南风和东北风为主，初夏和盛夏季节多刮南风和西南风。年平均风速3.2米/秒。

雨季一般在5~11月份，有时可提前到4月份。雨季降雨量占全年雨量的80~90％，其中8~10月份降雨量占全年雨量的45-55％。降雨由锋面雨、热雷雨和台风雨等天气系统形成。大暴雨的形成以台风为主，每年5~11月份都有来自西太平洋和南海的台风影响本流域，并伴随着暴雨和大暴雨。台风暴雨分布范围广、强度大、历时长。其次，锋面雨和热雷雨也能形成大暴雨和洪水。

### 5.1.4水文

（1）地表水

海口市主要河流17条。其中南渡江水系7条，南渡江千流从海口市西南部东山镇流入境内，穿过中部，于北部入海，流经海口市75km(出海口段从西向东主要分流有海甸溪、横沟河、潭览河、迈雅河和道孟溪)，支流有铁炉溪、三十六曲溪、鸭程溪、昌旺溪(南面溪)、龙塘河和响水河;独流入海的有9条，分别为演州河、五源河、荣山河、演丰东河、演丰西河、罗雅河、芙蓉河、龙昆沟和秀英沟;另有白石溪流经文昌市境内出海。

流经城区水系主要有：

南渡江：发源于白沙县的南峰山，是海南省最大的河流，经新埠岛流入琼州海峡。海口市境内流域面积7.3平方公里。本项目所处河段河床较宽，最宽处达2000m，最窄处宽500m，一般宽度为800~1200m，丰水期与枯水期河水经流差别较大，枯水期河水深2~4m，河床底高程-2~1.5m。水流缓慢，铁桥以下为感潮河段，沿河床沉积有漫滩、江心洲及河口三角洲，河漫滩枯水期出露水面，洪水期多被淹没。1974-1976年，在南渡江两岸先后建起沿江防洪堤12.75公里，其中海口市境内9.5公里(包括新埠岛部分)。从1998年到2001年，原海口市及琼山市先后建成南渡江河口段左岸从新埠桥至永娇村段及右岸麻余村至东营镇东和防潮闸段的防洪(潮)堤，其西岸已按照百年一遇的防洪标准设防。根据海口市水文站提供资料，南渡江新埠桥处常水位标高为3.0m，20年洪水位为3.82m。南渡江为季节性干枯明显的河流，常年水位变化明显。江滩水系较丰富，水质较好，因接近出海口，江面开阔，水深仅可供中小船舶通行。

五源河：源河发源于永兴镇东城水库上游，由浮陵水、砍柴桥、施茶沟等支流汇合，流经海口市海秀乡、长流镇、新海乡，从新海乡的后海村流入大海。该河长27.29 km，河宽5~20m，年平均流量为1.12m3/s，流域集雨面积84 km2，河流平均坡降为0.00363，总落差108.2m，流域东南和西南为丘陵地带，东南地形较高，逐渐倾深。

龙昆沟：南大桥上下游，由东崩潭水与西崩潭水为主流，两水汇合龙昆沟上游500m处，流经龙昆沟在海口市滨海公园西侧进入大海。

东崩潭：水源头在海口市近郊的城西，集雨面积14.4 km2，河流长度8.6 km，平均坡降为0.0032；西崩潭水源头在海口市近郊的海秀乡，集雨面积12.2 km2，河流长度6.65 km，平均坡降为0.0072。

主要支流有穿过市内东西湖经大同沟流入龙昆沟(已建截污管，设分洪沟)，该流域集雨面积2.15 km2，长度2.9 km，平均坡降为0.0051。

荣山河：荣山河位于海口市长流镇和荣山乡，发源于石山镇马鞍岭，流经长流镇、荣山乡和澄迈县老城镇，出水口经荣山村和长城拦海排水闸流入老城镇的东水港。荣山河长34.87 km，流域面积93.77 km2(至长城拦海大坝止)。

龙塘河：发源于秀英区与琼山区交界处的羊山地区，上游称苍峰河，下游称龙塘河。自西向东北流经琼山区府城镇，在南渡江出海处汇入南渡江支流海甸溪。整个流域面积53.16km2，干流河长22.7km，平均坡降1.90‰。龙塘河上中游为微丘，地貌属于“琼雷台地”的一部分，河流下切于微丘台地之中，形成80～300m河谷地带，河沟弯曲。龙塘河上游的沙坡水库位于府城镇东门以南约8km左右，水库建于1964年，流域面积27.46km2，校核防洪库容约为1216万m3，该水库坝顶标高为30.83m，设计溢洪道高程26.0m，为自由式溢洪，未装设闸门，溢洪道分为4孔。

（2）地下水

海口市地处南渡江下游河口，地下水资源丰富。包括潜水和承压水。

由于雨量充沛，地势低平，地处河网地带，雨水和河水有利于潜水的补给。潜水在海口市分布广泛。

海口的承压水主要为深层承压水。第二、第三、第四层承压水共计许可采储量271114 m3/昼夜(即可采量为0.99亿m3)。

海口市地处雷琼自流盆地东南翼。由于新构造运动，盆地逐渐下沉。上第三纪频繁选置的松散岩类，形成良好的储水构造。含水层之间为粘土等透水性差的良好隔水层组成。市南、西南面的琼山市羊山地区，火山熔岩遍布，岩性破碎，为地下水广阔的补给区。深层承压水，特别是第三层承压水，在全市范围广泛分布，含水层厚度大，且层位稳定，富水性好，是全市生产和生活用水的主要水源。

- 福创溪

发源于灵山镇南部长合岭，流经晋文村、锦丰村、红丰村、大林村、 仙云社区、晋美社区，最终从桂林洋农场大绿松村出海。福创溪横跨美兰区灵山镇及桂林洋开发区，其中，美兰区河段又叫芙蓉河，整体河流不规则曲线分 布，河道水源主要为流域范围内自然降雨及地表径流，上游美兰区河段有潭宋溪汇入，下游桂林洋开发区河段有大排沟汇入；考虑到福创溪上游地形的改变，现状福创溪流域面积为39.31km2（不含机场汇流面积），河长约15.48km，现状河面宽度约6米，部分河段河面较宽约130米左右，平均水深1米。流域地形地貌：平原自然曲线、下游河道较宽。土壤植被特征：沙壤土、杂草。河道 中游部分为地下涵管，其余部分四周基本为自然驳坎，两岸长有杂草。河道两岸有散养牛群、鱼塘。

## 5.2区域排水现状

### 5.2.1区域排水现状及存在的问题

5.2.2.1区域排水现状

芙蓉河上游周边两侧居民生活污水均直接排入芙蓉河中，本项目在灵山海梦家园处的暗渠出水口处进行截流，污水截流后，送至灵山海梦家园东侧已建的临时污

水处理站进行处理。污水厂处理规模为2000m³/d，出水为一级A标。但已建临时污水处理站存在以下问题：a、现有污水处理厂采用12套一体化设备，设备老旧，配水不均，处理能力较差；b、现有污水处理厂调节池格栅淤堵严重；c、现有污水处理厂无消毒系统；d、现有污水处理厂处理能力及处理效果不达标；e、已建的截污干管淤堵、漏损，截污能力不足；E、通过现场踏勘，经现场实测河断面及污水流速，现状污水预计为5000m³/d。整体用地紧张，规划用地为3.26亩，传统处理工艺很难满足，采用集成设备。原2000m3/d污水处理站停用，现需新建5000m3/d的临时污水厂一座。

5.2.2.2存在问题

目前，灵山镇镇区大部分地段尚未建污水收集管网，芙蓉河上游没有完善的雨污分流管网系统，芙蓉河上游周边两侧居民生活污水均直接排入芙蓉河中，镇区及周边农村现状排水方式为散排，废水靠重力流至附近低洼地，形成区域性的面源污染，废水没有妥善的收集和处置措施，长期的散排、乱排，导致部分雨水、地下水、生活污水都进入了芙蓉河；目前仍有部分村落和分散居民区的生活垃圾未能得到有效处理和收集，导则部分河道岸边有垃圾堆放，已对区域内水环境、生态环境、自然环境造成较为严重的污染。芙蓉河水体整体感官表现为严重污染，河道水体散发臭味，现状为黑臭水体。

# 6环境质量现状监测与评价

## 6.1地表水水质现状监测与评价

由于本项目位于海口市芙蓉河临时污水处理工程项目东北侧约20m处，考虑到海口市芙蓉河临时污水处理工程项目已对芙蓉河进行地表水监测，且该点位也位于本项目评价范围内，监测时间有效，引用数据可行。

根据海南莱测检测技术有限公司对芙蓉河监测数据，设置了4个监测断面，分别为：在距离海口市芙蓉河临时污水处理工程项目排污口上游200m截流口处断面布W1，排污口下游500mW2，排污口下游1000mW3，下游2000m处断面布W4。监测时间为2021年4月13日~15 日，连续监测3天，每天1次。检测报告见附件。

表6-1地表水检测结果1

| 样品 点位 分析 项目 | 采样时间 | 水温（℃） | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 项目距离排污口上游200m截流口处断面 | 4月13日 | 26.5 | 7.16 | 0.26 | 15.8 | 92 | 45.3 | 35.4 | 3.69 |
|  | 4月14日 | 25.7 | 7.21 | 0.32 | 15.1 | 101 | 46.9 | 33.0 | 4.05 |
|  | 4月15日 | 26.8 | 7.19 | 0.29 | 16.6 | 88 | 44.5 | 37.2 | 3.88 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |  | / | 6~9 | ≥2 | ≤15 | ≤40 | 10≤ | ≤2.0 | ≤0.4(湖、库O.2) |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 |
| W2 排污口下游500m | 4月13日 | 26.8 | 7.24 | 0.19 | 15.5 | 82 | 44.0 | 35.6 | 3.49 |
|  | 4月14日 | 25.8 | 7.26 | 0.25 | 13.9 | 96 | 42.0 | 33.7 | 3.26 |
|  | 4月15日 | 27.0 | 7.20 | 0.27 | 14.5 | 79 | 40.9 | 32.1 | 3.74 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |  | / | 6~9 | ≥2 | ≤15 | ≤40 | 10≤ | ≤2.0 | ≤0.4(湖、库O.2) |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 |
| W3 排污口下游1000m | 4月13日 | 26.8 | 7.33 | 0.29 | 13.9 | 76 | 35.9 | 35.1 | 3.56 |
|  | 4月14日 | 26.0 | 7.35 | 0.37 | 13.2 | 69 | 31.6 | 31.3 | 3.78 |
|  | 4月15日 | 27.1 | 7.29 | 0.35 | 13.2 | 64 | 32.5 | 36.2 | 3.29 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |  | / | 6~9 | ≥2 | ≤15 | ≤40 | 10≤ | ≤2.0 | ≤0.4(湖、库O.2) |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 |
| W4 下游2000m处 断面 | 4月13日 | 26.9 | 7.19 | 2.80 | 7.68 | 42 | 25.0 | 19.9 | 1.82 |
|  | 4月14日 | 26.1 | 7.24 | 2.91 | 7.90 | 48 | 23.2 | 17.6 | 1.98 |
|  | 4月15日 | 27.3 | 7.26 | 2.88 | 8.08 | 46 | 20.8 | 16.7 | 1.64 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |  | / | 6~9 | ≥2 | ≤15 | ≤40 | 10≤ | ≤2.0 | ≤0.4(湖、库O.2) |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 |

表6-2地表水检测结果2

| 分析 项目 样品 点位 | 采样时间 | 总氮 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群（MPN/L） | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 项目距离排污口上游200m截流口处断面 | 4月13日 | 39.4 | 0.004L | 0.0012 | 0.25 | 2.26 | 0.541 | 3.3×104 | 0.18 |
|  | 4月14日 | 41.5 | 0.004L | 0.0014 | 0.27 | 2.45 | 0.512 | 3.2×104 | 0.21 |
|  | 4月15日 | 38.8 | 0.004L | 0.0010 | 0.23 | 2.38 | 0.563 | 3.0×104 | 0.17 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |  | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤4.0*104 | ≤1.5 |
| 是否达标 |  | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W2 排污口下游500m | 4月13日 | 44.5 | 0.004L | 0.0014 | 0.20 | 2.19 | 1.03 | 3.8×104 | 0.16 |
|  | 4月14日 | 46.3 | 0.004L | 0.0016 | 0.24 | 2.34 | 1.07 | 4.4×104 | 0.14 |
|  | 4月15日 | 45.1 | 0.004L | 0.0012 | 0.21 | 2.25 | 0.991 | 4.1×104 | 0.12 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |  | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤4.0*104 | ≤1.5 |
| 是否达标 |  | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 |
| W3 排污口下游1000m | 4月13日 | 35.6 | 0.004L | 0.0016 | 0.18 | 2.05 | 0.276 | 2.6×104 | 0.07 |
|  | 4月14日 | 34.5 | 0.004L | 0.0018 | 0.15 | 2.18 | 0.250 | 2.7×104 | 0.09 |
|  | 4月15日 | 37.4 | 0.004L | 0.0014 | 0.19 | 2.29 | 0.289 | 2.4×104 | 0.08 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |  | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤4.0*104 | ≤1.5 |
| 是否达标 |  | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| W4下游 2000m处断面 | 4月13日 | 20.3 | 0.004L | 0.0008 | 0.11 | 1.63 | 0.078 | 2.2×104 | 0.10 |
|  | 4月14日 | 22.7 | 0.004L | 0.0009 | 0.14 | 1.55 | 0.086 | 1.7×104 | 0.13 |
|  | 4月15日 | 23.1 | 0.004L | 0.0007 | 0.15 | 1.76 | 0.070 | 2.0×104 | 0.11 |
| 《地表水环境质量 标准》 （GB3838-2002）V类标准 |  | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤4.0*104 | ≤1.5 |
| 是否达标 |  | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表6-3地表水检测结果3

分析

项目

| 样品点位 | 采样时间 | 六价铬 | 铜 | 锌 | 铅（μg/L） | 镉 （μg/L） | 汞 （μg/L） | 砷 （μg/L） | 硒（μg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 项目距离排污口上游200m截流口处断面 | 4月13日 | 0.019 | 0.12 | 0.17 | 5.1 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 0.4L |
|  | 4月14日 | 0.018 | 0.13 | 0.17 | 5.2 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 0.4L |
|  | 4月15日 | 0.020 | 0.12 | 0.17 | 5.7 | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 0.4L |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |  | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.02 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 |
| W2 排污口下游500m | 4月13日 | 0.010 | 0.15 | 0.19 | 7.1 | 1.1 | 0.04L | 1.1 | 0.4L |
|  | 4月14日 | 0.010 | 0.15 | 0.19 | 6.8 | 1.1 | 0.04L | 1.1 | 0.4L |
|  | 4月15日 | 0.012 | 0.15 | 0.19 | 6.7 | 1.1 | 0.04L | 1.1 | 0.4L |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |  | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.02 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 达标 | 超标 | 达标 |
| W3 排污口下游1000m | 4月13日 | 0.012 | 0.14 | 0.12 | 6.4 | 1.1 | 0.25 | 1.2 | 0.4L |
|  | 4月14日 | 0.012 | 0.14 | 0.12 | 6.3 | 1.1 | 0.22 | 1.2 | 0.4L |
|  | 4月15日 | 0.014 | 0.14 | 0.12 | 6.3 | 1.1 | 0.26 | 1.2 | 0.4L |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |  | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.02 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 |
| W4 下游2000m处 断面 | 4月13日 | 0.030 | 0.12 | 0.08 | 5.1 | 0.7 | 0.10 | 1.1 | 0.4L |
|  | 4月14日 | 0.030 | 0.12 | 0.08 | 4.5 | 0.6 | 0.10 | 1.1 | 0.4L |
|  | 4月15日 | 0.032 | 0.12 | 0.08 | 4.4 | 0.7 | 0.10 | 1.1 | 0.4L |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准 |  | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.02 |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 |

根据本次水质检测结果，可以得出这样结论：各监测点位水质均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。超标的主要原因是由于沿道河道两岸城中村较多，致使周边生活污水污染物排入河道致使水质主要污染物指标增加较为显著，水体已被严重污染，河道水体散发臭味，为劣Ⅴ类水质。

# 7  影响预测分析与评价

## 7.1地表水环境影响预测与评价

### 7.1.1预测因子及预测方案

(1)预测因子

根据拟建项目工程概况、污染源分析结果以及纳污水体水质状况，选取CODCr、NH3-N为预测因子。

(2)预测方案

根据本项目的特点以及情况，本次地表水环境影响预测拟分以下两种情况进行预测：

1）正常排放情况下

经处理站处理后的5000m3/d尾水排入芙蓉河，对排污口下游芙蓉河河段的污染物浓度预测。

2）事故排污情况下

项目污水未经处理直接排放，对排污口下游河段的污染物浓度预测。

### 7.1.2水质预测模式及参数确定

（1）区域水文资料

该项目流域水文资料引用自《海口市美兰区福创溪（总）一河（湖）一策》、《海口市江东新区起步区水系（道孟河。芙蓉河）综合治理工程（示范段）可行性研究报告》（中工武大设计研究有限公司，2019年）及相关调查结果，福创溪（芙蓉河段）基础信息表如下：

表7.1-1福创溪（芙蓉河段）基础信息表

| 河流（段）名称 |  | 福创溪（芙蓉河段） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河流（段）流向 | 发源于灵山镇南部长合岭，流经晋文村、锦丰村、红丰村、大林村、 仙云社区、晋美社区，最终从桂林洋农场大绿松村出海。 |  |  |  |
| 河流（段）长度(Km) |  | 15.48 | 河宽 | 6-130米 |
| 河流（段）流域（汇水）面积(Km2) |  | 39.31 | 河流（段）多年平均径流量（万m3） | 3002 |
| 平均水深 |  | 1米 | 多年平均流量（m3/s） | 0.95 |
| 多年平均降雨量(mm） |  | 1650 | 多年平均径流深(mm) | 760 |

根据查《海南省年径流变差系数Cv等值线图》，本项目所在区域年径流变差系数Cv=0.37，采用P-Ⅲ型曲线计算90%保证率年径流量，查皮尔逊Ⅲ型曲线模比系数Kp值表（Cs/Cv=2），同时再根据《海南省水资源综合规划》中的径流年内分配比例表，采用海口地区年内分配比例，得各代表年径流年内按月分配比例，根据径流年内分配，求得各代表年逐月来水量。

综上得知，设计年径流量1741.16万m3（0.55m3/s），90%枯水年最枯月为12月份，月径流量为48.75万m3（0.18m3/s）。详见下表

表7.1-2年径流量设计成果

| 名称 | 集水面积 (km2) | 多年平均降雨量(mm) | 多年平均径流深(mm) | 多年平均径流量 (万 m3) | 多年平均径流深 变差系数Cv | Cs/Cv | 频率 (%) | Kp | 设计年径流量(万 m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芙蓉河污水处理站入河排污口断面以上 | 39.5 | 1650 | 730 | 3002 | 0.37 | 2 | 90 | 0.58 | 1741.16 |

表7.1-3 P=90%径流年内分配表（%）

| 频率/月份 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=90% | 15.7 | 20.8 | 14.3 | 11.4 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 6.9 | 8.1 | 5.7 | 4.4 | 100 |

表7.1-4 P=90%径流量年内分配（单位：万m3）

| 分区 | 月份 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芙蓉河污水处理站入河排污口断面以上 | 90% | 273.36 | 362.16 | 248.98 | 198.49 | 48.75 | 50.49 | 55.71 | 66.16 | 120.14 | 141.03 | 99.24 | 76.61 | 1741.16 |

（2）水质预测模型

水质预测模型采用《环境影响评价技术导则  地表水环境》(HJ2.3-2018)推荐的公式。因污水水质为非持久性污染物，河流为矩形平直河流，污水汇入后，能在较短的时间内达到断面均匀混合，因此可采用纵向一维数学模型预测水质的变化。污水进入纳污水体后，考虑完全一维稳定连续排放情况（中河、沿城断面均匀混合），根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件（即：O’Connor数α和贝克来数Pe的临界值），选择相应的解析公式：

式中：α——O’Connor数，量纲为1，表征物质离散降解通量与移流通量比值；

Pe——贝克来数，量纲为1，表征物质移流通量与离散通量比值.

计算可得α=0.0012≤0.027、Pe=0.1<1，适用对流扩散降解简化模型：

x<0

x≥0

式中：C——流经x距离后的污染物浓度，单位为毫克每升（mg/L）

C0——河流排放口初始断面混合浓度，mg/L；

x——河流沿程坐标，m。（x=0指排放口处，x>0指排放口下游段，x<0指排放口上游段）

K——污染物综合衰减系数，单位为负一次方秒（1/s）。综合衰减系数K依然采用原《海南省水资源保护规划》的值，即COD的K值为0.3（1/d），氨氮的K值为0.15（1/d）。

结合本项目的实际情况，确定本项目水质预测参数，详见下表：

表7.1-5 水质预测参数选定

| 参数 | 单位 | 取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水流量 | m3/s | 0.058 |  |
| 排污口断面90%最枯月平均流量 | m3/s | 0.18 |  |
| 正常排放浓度CP | mg/L | COD | 40 |
|  |  | NH3-N | 2.0 |
| 事故排放浓度CP | mg/L | COD | 180 |
|  |  | NH3-N | 20 |

### 7.1.3污染负荷预测

- 污染负荷

污染负荷各种情况下拟建项目污染源强见表7.1-6。

表7.1-6 拟建项目排污量一览表

| 排放情况 | 污水排放量 (m3/d) | COD(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 5000 | 40 | 2.0 |
| 事故排放下 | 5000 | 180 | 20 |

- 水质及评价标准限值

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），遵循地表水环境 质量底线要求，主要污染物必须预留必要的安全余量。受纳水体为V类水域的，安全余量按照不低于建设项目污染源排放量核算断面（点位）环境质量标准的8%确定（安全余量≥环境质量标准×8%）。本项目尾水排入V类水体，安全余量按照8%确定。扣除安全余量后的评价标准限值见表7.1-7。

表7.1-7水质情况及评价标准限值

| 污染物 | 质量标准（V）类 | 扣除安全余量（8%）后的评价标准限值 |
| --- | --- | --- |
| COD（mg/L） | 40 | 36.8 |
| NH3-N（mg/L） | 2.0 | 1.84 |

### 7.1.4预测结果及分析

（1）预测结果

由于芙蓉河现状水质为劣V类水质标准，后期相关部门对芙蓉河进行整治，提高芙蓉河水环境情况，使其达到或优于V类水质标准。即本次预测计算芙蓉河断面来水污染物参数的选定为V类水质标准限值，芙蓉河断面来水污染物COD、NH3-N浓度选定为40.0mg/L、2.0mg/L。

正常排放情况和非正常情况下，其污染物预测值见下表。

表7.1-8 污水处理站正常排放时对下游水体河段水质的浓度变化

| 距离排污口河长（m） | COD浓度预测（mg/L） | 氨氮浓度预测（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 40.00 | 2.00 |
| 10 | 39.99 | 1.99 |
| 100 | 39.91 | 1.99 |
| 500 | 39.54 | 1.97 |
| 1000 | 39.08 | 1.95 |
| 1500 | 38.63 | 1.93 |
| 2500 | 37.75 | 1.88 |
| V类标准 | 40.00 | 2.0 |

表7.1-9  非正常排放时对下游水体河段水质的浓度变化

| 距离排污口河长（m） | COD浓度预测（mg/L） | 氨氮浓度预测（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 74.12 | 6.39 |
| 10 | 74.10 | 6.39 |
| 100 | 73.95 | 6.37 |
| 500 | 73.26 | 6.31 |
| 1000 | 72.42 | 6.24 |
| 1500 | 71.58 | 6.17 |
| 2500 | 69.94 | 6.03 |
| V类标准 | 40.00 | 2.0 |

综上，该项目产生废水经处理达标后正常排污情况下，CODCr、氨氮的浓度均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类水质标准要求。

事故性排放时，下游河段范围内水质均为劣Ⅴ类标准，不符合水质管理目标，且对下游水质影响较大。因此，本厂应做好事故应急预案以及事故池等防范措施，杜绝污水事故排放的发生。

（2）工程环境正效益分析

芙蓉河上游周边两侧居民生活污水均直接排入芙蓉河中，使得芙蓉河水体整体感官表现为严重污染。本项目已在灵山海梦家园处的暗渠出水口处进行截流，污水截流后，送至灵山海梦家园东侧已建的临时污水处理站进行处理。临时污水厂的污水处理能力为2000m³/d，而根据现场调查的情况，现状污水水量达到5000m³/d，目前已建成的污水处理设施，已经不能满足现状的需求，并且现有一体化设备，设备老旧，配水不均，处理能力较差。为此，停用现有污水处理设施，建设本项目，从而使排水满足排放要求。

如果不建设该项目，区域内生活废水将会持续未经处理直排入沟，对环境造成不利影响。如果建设该项目，则可以有效地截流周边农村和仓储等商业用地居民产生的生活污水，将污水截流收集进入该项目污水处理站进行集中处理，经处理的尾水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的地表水V类标准（总氮指标不考核）后排放，可大大减轻芙蓉河环境负荷。具体见下表：项目建设前与建设后污染物产生量对比一览表。

表7.1-10建设前与建设后污染物产生量对比一览表

| 污水处理站 | 污染类型 | 产生量 | 消减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灵山镇一体化污水处理站 | 达标废水(万m3/a) | 182.5 | 0 | 182.5 |
|  | COD(t/a) | 328.5 | 255.5 | 73.0 |
|  | 氨氮(t/a) | 36.5 | 32.85 | 3.65 |
|  | 总磷(t/a) | 8.21 | 7.48 | 0.73 |
|  | BOD(t/a) | 182.5 | 164.25 | 18.25 |

根据上表可知，COD、NH3-N、总磷、BOD将削减量分别为255.5t/a、32.85t/a、7.48t/a、164.25t/a,每天将大量减少污染物的排放量，对保护当地的环境将起到良好的作用，具有环境正效益。

综上，根据上文水质预测结果及项目建设前与建设后污染物产生量对比表可知， 该污水处理站经处理达标后正常排污情况下，污染物经完全混合后，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类水质标准要求。本工程建成运转后，可以使该地区污水能够得到有效处理，削减了污染物的排放量，根据污染物排放总量控制总则，通过污水处理系统削减污染物而腾出来的总量，可以进一步平衡该地区新上建设项目的污染物增加量，带动区域经济发展。同时，项目的实施，可使各河段分散的点源集中处理达标后排放，为地区流域的水环境综合整治提供有力的条件，减少了入河污染物的排放负荷，减少了污染物进入芙蓉河，将为附近河流水质作出贡献，提升区域环境质量，有较好的经济效益和环境正效益。

## 7.2污水处理厂处理工艺的可行性分析

### 7.2.1处理工艺目标

根据项目的进、出水水质，本污水处理厂污水处理目标如下：

CODcr去除率>77% 出水≤40mg/L；BOD5去除率>90% 出水≤10mg/L；SS去除率>90% 出水≤10mg/L；NH3-N去除率>90% 出水≤2.0mg/L；T-P去除率>90% 出水≤0.4mg/L。

总的来说，本污水处理厂的主要处理对象包括：CODcr、BOD5、SS和氮、磷等，也就是需要在脱氮除磷的同时降解有机物。

### 7.2.2污水可生化性分析

判定城市污水可生化性方法较多，一般情况下，判定污水的BOD5/CODcr值是鉴定污水可生化的简单易行且最常用的方法。判别标准见表7.2-1。

表7.2-1 污水可生化性判别表

| BOD5/CODcr | ＞0.45 | 0.45-0.3 | 0.3-0.25 | ＜0.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可生化性 | 易生化 | 可生化 | 较难生化 | 不易生化 |

此外，对脱氮除磷工艺需一定的碳源，一般BOD5/TP≥20认为具备较好的脱氮除磷水质条件。

由本工程进水水质可知：BOD5/CODcr=0.55、C/N=3.11，污水处理厂进水水质污水可生化性较好，可以采用生化处理工艺；满足生物脱氮要求，能有效脱氮。即本项目进水水质不仅适宜于采用二级生化处理工艺，而且可以采用生物脱氮除磷工艺。

### 7.2.3污水处理工艺的可行性分析

从水质特性、处理目标考虑，本工程应选择具有除磷、脱氮功能较好的工艺方案。由于部分硝化属于不可控制的不稳定过程，因此生化处理部分按完全硝化设计，从除P、降低能耗和有利终沉池运行工况的角度出发，处理系统都须具备反硝化功能。常规二级活性污泥法处理工艺仅能有效地去除BOD5、CODcr和SS，对氮和磷的去除是有限的，仅从剩余污泥中排除氮和磷，氮的去除率约为10～20%，磷的去除率约为12～19%，达不到本项目对氮和磷去除率的要求。因此，根据进水水质特点及出水水质要求，本项目需选择具有生物脱氮除磷功能的二级生物处理工艺。

污水预处理后进入多模式A/A/O，不但具有良好的脱氮除磷效果，而且在厌氧和缺氧条件下能把大分子有机物裂解成易于好氧生物降解的低分子有机物。反硝化脱氮主要由氧化沟中的缺氧区来完成，以消除其对除磷的不利影响，从而提高除磷效率。

近年来城市污水处理技术发展很快，类别也很多，在生物处理法中，有活性污泥法和生物膜法二大类，至今仍以活性污泥法使用最广泛。根据三亚市污水处理厂的进水水质及排放标准，要求本污水处理厂的处理工艺除降解CODcr、BOD5外，还应具有一定的脱氮、除磷功能。因此最终选用以改良A/A/O 生物池＋MBR为主体的生化处理方案。

在实际应用中，A/A/O工艺已显示出良好的实用特性，郑州南三环污水处理厂、杭州七格污水处理厂、深圳布吉污水处理厂等污水处理厂均已投入运转，出水水质执行一级A 排放标准。

在我省，三亚市荔枝沟污水处理厂（日处理规模1.5万m3/d，主体工艺采用A2/O工艺）已投产运营，出水水质执行一级A排放标准，根据水质净化厂日常自行监测以及抽检的水质分析统计表（表7.2-2），目前厂区运营状况良好，从表中可以看出，现有工艺对COD、BOD5、氨氮、TN、TP、SS等指标离的去除效果较好。

表7.2-2 2013年水质分析统计表  单位：mg/L(pH除外)

| 月份 | 监测点位 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | TP | TN | pH | 色度 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 进水 | 162 | 80.3 | 139 | 28.4 | 3.88 | 30.3 | 7.15 | 51 | >24196 |
| 2月 |  | 122 | 47.3 | 94 | 26.3 | 3.34 | 28.3 | 7.16 | 51 | >24196 |
| 3月 |  | 120 | 44 | 83 | 28.9 | 3.61 | 31.3 | 7.2 | 53 | >24196 |
| 平均 |  | 134.7 | 57.2 | 105.3 | 27.87 | 3.61 | 29.97 | 7.17 | 51.67 | >24196 |
| 1月 | 出水 | 13.7 | 2 | <4 | 0.8 | 0.43 | 11.6 | 6.76 | 5 | 0 |
| 2月 |  | 15 | 1.8 | <4 | 0.16 | 0.35 | 13.8 | 6.65 | 6 | 79 |
| 3月 |  | 12 | 2.1 | 4 | 0.79 | 0.24 | 12.8 | 6.76 | 5 | 0 |
| 平均 |  | 13.57 | 1.967 | <4 | 0.583 | 0.34 | 12.73 | 6.723 | 5.333 | 26.3 |
| 去除率 |  | 89.93% | 96.56% | >95.2% | 97.91% | 90.58% | 57.52% | 6.23% | 89.68% | >99% |
| 出水标准 |  | 50 | 10 | 10 | 5 | 0.5 | 15 | 6-9 | 30 | 3 |

综上所述，本工艺是对生物除磷脱氮功能进行了强化，工艺投资较省、占地面积较小、抗冲击负荷能力强的，国内早已掌握全部的设计技术，并且具有丰富的运行管理经验。该处理工艺的可靠程度较高，且符合国家目前的技术政策。本工程所选用的“粗、细格栅+旋流沉沙池+曝气池+沉淀池+高密度沉淀池+精密过滤器＋紫外消毒池”工艺，为主体的生化处理方案是可行的。

### 7.2.4长期稳定达标排放的可靠性分析

根据项目初步设计，各处理工艺的污染物去除效率如下表。如表可知，本项目经处理后的尾水，满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类水质标准要求，能够达标排放。且本项目采用的工艺比较成熟，国内早已掌握全部的设计技术，并且具有丰富的运行管理经验，该处理工艺的可靠程度较高，且符合国家目前的技术政策。

表7.2-3 各处理工艺的污染物去除效率

数据来源于设计单位

| 项目 |  | BOD5 | CODCr | SS | NH3-N | TP | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质 | 总进水 | ≤100 | ≤180 | ≤140 | ≤20 | ≤4.5 | 格栅提升池 及旋流沉砂池 |
|  | 出水 | ≤90 | ≤160 | ≤100 | ≤20 | ≤4.5 |  |
|  | 进水 | ≤90 | ≤160 | ≤100 | ≤20 | ≤4.5 | 曝气池及沉淀池 |
|  | 出水 | ≤20 | ≤50 | ≤20 | ≤2 | ≤4.5 |  |
|  | 进水 | ≤20 | ≤50 | ≤20 | ≤2 | ≤4.5 | 高效沉淀池及精密过滤器池 |
|  | 出水 | ≤10 | ≤40 | ≤10 | ≤2 | ≤0.4 |  |
|  | 总出水 | ≤10 | ≤40 | ≤10 | ≤2 | ≤0.4 | 紫外消毒出水 |
| 去除率/% |  | ≥90 | ≥77.78 | ≥92.86 | ≥90 | ≥91.11 |  |

## 7.3项目选址的环境合理性分析

本项目选址位于海口市美兰区灵山海梦家园东侧，项目位置周边环境主要以苗圃园为主，荒地上上局部存有少量树木林，厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目选址避开了居住、医疗卫生、文化教育等人口聚集区，厂址周边留有50m的卫生防护距离，地势平坦，基本不涉及拆迁；项目临近芙蓉河尾水排放较方便，基本满足污水处理厂厂址选择的主要选址原则。本项目选址敏感点距离较远，对环境影响较小，规划交通方便。项目的建设对芙蓉河流域水资源的保护、改善生态环境、水质环境具有十分重要的意义；项目的选址和建设在采取有效可行的环保措施后该建设方案基本符合环境保护的要求。

## 7.4排放口设置的符合性评价

（1）污水排放口选择原则

①污染物易于稀释扩散

应选择一个流速和水深条件都较好的排放地点，使污染物被迅速迁移扩散，减少其高浓度区的范围和污染物的累积。

②尽量减少对项目下游水域水质的影响，特别是对下游环境敏感点的影响。

③工程技术上可行，经济上合理。

（2）污水排放口位置确定

本项目污水处理站排污口设置在芙蓉河左岸，地理坐标为北纬19°25′69.75″，东经110°25′56.82″，排污口性质为新建，入河排污口分类为生活污水，排放方式为连续排放，入河方式为明管（具体位置见附图）。排污口设置在此的依据是：一是污水排放管可以避免管道穿越居民点，便于施工；二是该处流速和水深条件相对较好（水交换能力较强），有利于污染物稀释扩散。

表7.4-1 废水直接排放口基本情况表

| 名称类别 | 灵山一体化污水处理站排污口 |
| --- | --- |
| 排放口坐标 | 北纬 19°25′69.75″，东经 110°25′56.82″ |
| 废水排放量（万t/a） | 182.5 |
| 排放去向 | 福创溪（芙蓉河） |
| 排放规律 | 连续稳定排放 |
| 排放执行标准 | 满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的地表水V类标准（总氮指标不考核） 浓度限值：COD40mg/L;BOD510mg/L;悬浮物SS10mg/L; pH 6~9;氨氮 2.0mg/L; 总磷0.4mg/L; |
| 受纳自然水体信息 | 芙蓉河功能目标为V类 |
| 汇入自然水体处地理坐标 | 北纬 19°25′69.75″，东经110°25′56.82″ |

（3）监测计划

依据《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）要求，确定本项目污染源监测计划，监测计划见下表。

表7.4-2环境监测计划

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 进水总管 | 流量、化学需氧量、氨氮 | 自动监测 |
|  | 总磷、BOD5 | 一次/日 |
| 废水排放口 | 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷 | 自动监测 |
|  | 悬浮物、五日生化需氧量 | 一次/季度 |

注：①进水总管自动监测数据须与地方生态环境主管部门污染源自动监控系统平台联网。

②a废水排入环境水体之前，有其他排污单位废水混入的，应在混入前后均设置监测点位。

③b总氮自动监测技术规范发布实施前，按日监测。

（4）排污口设置对水环境功能区的影响

该项目位于海口市区内，本污水处理厂属于环境治理项目。本项目尾水排入芙蓉河，项目所在芙蓉河水体功能不属于饮用水水源保护区，也不属于重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体保护区；工程建成后，对区域环境污染物具有消减作用，对区域水环境具有改善作用。

（5）污水排放口规范化对策

根据国家环保总局环发[1999]24号文件的要求，为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好地落实国务院提出的实施污染物排放总量控制和“一控双达标”的要求，规定一切新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，项目排污口设置应有水务部门出具的批文或意见，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收内容之一。项目的排污口应进行规范化设置，具体要求如下：

①污水排放口采用岸边排放口。

②污水排放口的标高应设在枯水期80%时间的水位以下。

③在污水排放口处设监测井，以利于采样。对pH、COD、氨氮及废水流量等指标实施在线监测管理。

④在污水排放口处安装污水流量计。对于污水排污口应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段，并安装三角堰、矩形堰，测流槽等测流装置或其它计量装置，便于环境管理部门实施监督管理。

⑤在污水排放口处设立排放口标志牌，标志牌上缘距离地面2m。按照《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定，规范化的总排放口应设置相应的环境保护图形标志牌。按要求填写由国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志 登记证》并根据登记证的内容建立排污口管理档案。 规范化排污口设施属环境保护设施，企业应将其纳入本单位设备管理，并选派责 任心强；有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理。

⑥建立污水排放口档案。

# 8  污染防治措施分析

## 8.1管网维护对策与措施

为了使进入污水处理厂的污水水质稳定，必须做好管网维护对策与措施，主要包括以下几个方面：

（1）为保证污水处理厂工程的稳定运行，应加强管网的维护和管理，防止泥沙沉积堵塞影响管道过水能力。管道衔接应防止泄露污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，同时最大限度地收集生活污水。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。

（2）污水处理工程应同截污管网同时设计、同时施工、同时投入生产使用。

（3）对易腐蚀及其附属设施、材料及设备等应采取相应的防腐措施，应根据腐蚀的性质，结合当地的情况，选用经济合理、技术可靠的防腐蚀方法，并达到国家现行的有关标准要求。

## 8.2厂站运行管理

在保证污水处理厂出水水质稳定达标排放，高效运转，减少运行费用，提供资源利用率，应加强对污水处理厂内部的运行管理。

（1）专业培训：污水处理厂投入运行前，对操作人员的专业化培训和考核是重要的一环，应作为污水处理厂运行准备工作的必要条件，特别是对主要操作人员进行理论和实践操作的培训；

（2）加强常规化验分析：常规化验分析是污水处理厂重要组成部分之一，污水处理厂的操作人员，必须根据水质变化情况，及时改变运行状况，实现最佳运行条件，在确保污水达标排放前提下减少运转费用。

（3）建立先进的自控系统：先进的自动控制系统是实现污水现代化管理的标志，也是提高操作水平，及时发现事故隐患的重要手段，同时应加强自动化仪器仪表的维护和管理

（4）建立一个完整的管理机构和指定一套完善的管理制度：污水处理厂应建立一个以厂长负责制为主要内容的责任权利清晰的管理体系。

## 8.3污水事故排放防止措施

从水质的影响预测结果可知：在事故排放情况下，将对芙蓉河水质造成恶化。因此本污水处理厂应做好事故应急预案以及事故池等防范措施，杜绝污水排放、污水事故排放的发生。

（1）加强对污水事故性排放的管理，并制定相应的应急措施，使发性事故性排放的可能性降低到最小；

（2）对污水提升泵站每处应配备有备用污水泵，同时配备应急发电机组，避免因设备损坏、停电等事故造成的污水不能提升进入处理站，而溢流进入附近的水体造成的污染事故。

（3）污水管网、截流管、中水管网必须与污水处理厂同步设计、同步施工、同步运营投产。

（4）加强生产安全管理，切实把事故性排放的风险降低到最低的程度。

# 9  结论与建议

## 9.1结论

### 9.1.1工程概况

项目名称：灵山镇一体化污水处理设施项目

建设单位：海口长丰水务投资有限公司

建设地点：海口市美兰区灵山海梦家园东侧

建设性质：新建；本项目为应急工程项目，工程使用年限为2年

工程建设规模：①新建污水处理厂站一座，设计规模为5000m3/d，采用一体化处理设备。②改造配套污水管网，管网长度210m，管径DN400。

项目总投资为1034.56万元。

### 9.1.2水环境质量现状

各监测点位水质均不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求。超标的主要原因是由于沿道河道两岸城中村较多，致使周边生活污水污染物排入河道致使水质主要污染物指标增加较为显著，水体已被严重污染，河道水体散发臭味，为劣Ⅴ类水质。

### 9.1.3环境影响评价

（1）地表水环境影响分析

尾水经处理达标后正常排污情况下，污染物经完全混合后，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）V类水质标准要求。本工程建成运转后，可以使该地区污水能够得到有效处理，削减了污染物的排放量，根据污染物排放总量控制总则，通过污水处理系统削减污染物而腾出来的总量，可以进一步平衡该地区新上建设项目的污染物增加量，带动区域经济发展。同时，项目的实施，可使各河段分散的点源集中处理达标后排放，为地区流域的水环境综合整治提供有力的条件，减少了入河污染物的排放负荷，减少了污染物进入芙蓉河，将为附近河流水质作出贡献，提升区域环境质量，有较好的经济效益和环境正效益。

事故性排放时，芙蓉河下游河段范围内水质均为劣Ⅴ类标准，不符合水质管理目标，且对下游水质影响较大。因此，本厂应做好事故应急预案以及事故池等防范措施，杜绝污水事故排放的发生。

### 9.1.4污染防治措施

工程建成后，本项目出水水质需达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的V类标准（总氮指标不考核），排放至芙蓉河。同时做好事故应急预案等防范措施，杜绝污水排放、污水事故排放的发生。

## 9.2综合结论

灵山镇一体化污水处理设施项目项目为城镇污水处理工程，是一项水质环境保护工程，工程建设符合国家产业政策要求，符合国家和地方环保规划以及土地利用规划，选址、污水处理工艺、污泥处理工艺、污水排放方案、环境保护措施等方案合理可行。 本项目不同于一般工业污染项目，它属于环境保护治理的社会公益性项目，主要功能是对周边居民产生的生活污水进行截流，收集处理后达标排放，消减现有污染物排放总量，工程建成后能更好的服务于节能减排工作，保护自然水体不受污水污染，对保护周边水环境质量起到了积极的作用，具有重要意义。灵山镇一体化污水处理设施项目项目的建设环境效益、社会效益显著，在采取相应的污染防治措施后，可实现达标排放。因此，本评价认为，在严格执行国家各项环保规章制度，在项目建设和生产运行过程中，建设单位应确保环保资金的投入量和合理使用，切实落实本报告所提出的各项污染物防止措施，保证环保设施正常运转的前提下，从环境保护的角度分析，灵山镇一体化污水处理设施项目项目建设是可行的。

## 9.3建议

（1）规范建设项目尾水出口在线监控系统，并将信息与环保部门和环境监察部门联网，及时输送沟通。

（2）加强环境管理，强化环保意识，建立必要的管理制度。

（3）建议加强施工期的环境工程监理工作。

（4）建设单位应坚决贯彻环保等相关部门对项目建设的要求，要规范设计、规范施工、规范管理、规范运营。

（5）设计时尽可能采用高新材料和先进设备。

（6）建议业主单位与周边用地单位所做好沟通、接受监督。

（7）合理安排施工计划，减少开挖地表的裸露时间，尽可能减少土壤流失量。