海口江东新区管理局

海江东审〔2022〕195号

海口江东新区管理局

关于批复灵山镇一体化污水处理设施项目环境影响报告表的函

- 海口长丰水务投资有限公司：

你单位报送的《建设项目环境影响评价文件申报审批服务表》及委托海南海环环境科技有限公司编制的《灵山镇一体化污水处理设施项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及评审意见等材料收悉。经审查，现函复如下：

- 灵山镇一体化污水处理设施项目为临时应急处理项目，计划投入使用年限为2年，建设内容及规模主要为：新建一座一体化污水处理设施，设计规模为5000m3/d；改造配套污水管网，主管网长度210m，管径DN400。项目总投资为1034.56万元，用地约3.26亩。本项目主要是在灵山海梦家园处的暗渠出水口处继续采用设置截流井于河道中的截流方式，将受到污染的河水进行全部截流后，通过管道自流至一体化污水处理设施处理，水处理主要采用“粗、细格栅+旋流沉沙池+曝气池+沉淀池+高密度沉淀池+精密过滤器+紫外消毒池”工艺，最终出水排回芙蓉河。根据《报告表》的综合结论，在全面落实《报告表》提出的各项防治环境污染措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

- 二、项目执行的环境质量标准、污染物排放标准和主要污染物总量控制指标要求

- （一）环境质量标准

- 项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，硫化氢、氨浓度执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。项目周边水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准，地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类。项目区域土环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。

- 污染物排放标准

项目施工期大气污染物颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16927-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的“无组织排放浓度限值”；运营期恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值中二级（新扩改建），处理厂废气排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中“表4厂界（防护带边缘）废气排放最高容许浓度”二级标准。项目施工期的噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，营运期边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。项目处理尾水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的V类标准（总氮指标不考核）。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关限值，危险废物收集、运输执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关标准，污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表5中标准。

- 项目设计、建设和运营中应重点做好以下工作：

（一）加大施工期的环境管理力度，做到文明施工，要按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）要求，防止和减轻施工扬尘等对周围环境的影响。陆上运输应采取封闭、遮挡、喷淋等措施，避免泄漏；要及时恢复施工过程中受到破坏的环境，将施工带来的环境影响和对城市交通、居民工作生活造成的不便减少到最低限度。

（二）制定施工期环境保护手册，禁止盲目施工。施工营地、材料堆场、堆土（泥）点应避开周边居住区等环境敏感点。

（三）固体废物应分类收集，并及时做好清运工作。生活垃圾、辅料外包装、栅渣、沉砂要做好分类收集，交由环卫部门处理，污泥脱水后委托有资质单位进行集中处理处置，废机油危废暂存点暂存，交由有资质的单位处理。

（四）项目噪声主要来源于运输车辆、施工机械设备。应采用低噪声设备并加强管理、噪声机械布局，并合理安排施工时间。

（五）项目应对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，对厂区各生产处理功能单位进行分区管理，并建立地下水、土壤跟踪监测计划。

（六）项目应按相关要求设置格栅、沉砂池，保证贮泥池体封闭、加强厂内绿化，设置绿色隔离带。

- （七）加强项目环境管理，建立健全各项环保规章制度和岗位操作规程，落实相应的环保管理人员，确保各项污染物排放稳定达标。加强环境事故风险防范，认真落实应急处理措施。

- 四、涉及法律、法规规定需要办理的其他相关手续应按规定办理。项目的性质、规模、地点或者污染防治、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关环保审批手续。

- 五、要严格执行环境保护“三同时”制度，切实落实《报告表》及本批复函提出的各项污染防治设施和措施。项目竣工后，建设单位必须依照《建设项目环境保护管理条例》等法规要求进行验收合格后，方可投入使用。建设单位须遵守《中华人民共和国海南自由贸易港法》、《海口江东新区生态环境保护条例》等法律法规的相关规定，严格执行环保的各项标准，并自觉接受相关主管部门的监督检查。

- 海口江东新区管理局

- 2022年9月15日

- （此件主动公开）

- 抄送：海口市生态环境局，海南海环环境科技有限公司。

- 海口江东新区管理局 2022年9月15日印发